**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 5.04.2018г. по 12.04.2018г**

1. Проверено счётчиков – 68 шт.2. Опломбировано счётчиков – 19 шт.

**Инциденты**

1. с. Подгорное ул. Зеленая 22, ул. Полевая 7 – отогрев центрального водопровода. Израсходовано 1400 литров горячей воды, отогреть не удалось. ( 1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, автомобиль ГАЗ)

2. с. Озерное ул. Светлая 6 – обследование водопровода. Замерзла от колодца до дома( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

3. с. Подгорное ул. Зеленая 22, ул. Полевая 7 – отогрев центрального водопровода. Израсходовано 1400 литров горячей воды, отогрели. ( 1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль ГАЗ)

4. с. Алфёрово ул. Заречная 5 – откачка воды в колодце ( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Майма ул. Луговая 59, 57 – отогрев центрального водопровода. Израсходовано 700 литров горячей воды, отогрели. ( 1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль ГАЗ)

6. с. Озерное ул. Шефера 8 – обследование водопровода. Врезка водопровода от потребителя произведена не в колодце, устранить не удалось ( 1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Александровка ул. Центральная – устранение утечки на трассе. Установка п/э трубы диаметром 40 мм, длинной 80 метров. Переварили четыре врезки( 1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль ГАЗ)

8. с. Подгорное новая скважина - заполнили башню водой. Устранили утечку( 1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Усть- Муны ул. Сосновый бор 6 – отогрев подающей трубы от скважины до башни. Не отогрели ( 1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, автомобиль ГАЗ)

10. с. Подгорное новая скважина - заполнили башню водой. Заменили кран на шаровый ( 1 бригада, 3 человека, 5 часа работы, автомобиль УАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25