Приложение № 1

Утверждена:

Постановлением администрации

муниципального образования «Майминский район»

от ……2020 г.  № …..

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА              РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА

2020 год

Оглавление

ВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩАЯ  ЧАСТЬ	7

1.1.	Краткая характеристика территории	7

1.2.	Существующее положение в сфере теплоснабжения	8

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения	9

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии	11

1.2.3 Тепловые сети	13

1.3.	Основные проблемы организации теплоснабжения	14

1.4.	Основные положения технической политики	15

2.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ Э НЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	16

2.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления …..	16

2.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

2.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	23

2.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	23

3.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	24

3.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	25

3.1.1 Зоны действия котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»	25

3.1.2 Зоны действия котельных ООО «Энерго Алтай»	26

3.1.3 Зоны действия котельных прочих теплоснабжающих организаций	26

3.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию	27

3.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	27

3.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

3.3.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных	27

3.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	35

3.5	Определение радиуса эффективного теплоснабжения	35

3.6	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	38

4	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	39

4.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	40

4.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	44

5	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР –ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	44

5.1	Описание сценариев развития теплоснабжения МО Майминское сельское поселение	44

5.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО Майминское сельское поселение	45

6	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	47

6.1	Общие положения	47

6.2	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	47

6.3	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	47

6.4	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	47

6.5	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных	48

6.6	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	48

6.7	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для	48

6.8	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	48

6.9	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	48

6.10	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	49

6.11	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	50

7	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	51

7.1	Общие положения	51

7.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	51

7.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	52

7.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	52

7.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	52

7.6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	53

8	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	53

8.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	53

8.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	53

9	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ                       БАЛАНСЫ	54

9.1	Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	54

9.2	Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	60

9.3	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	61

9.4	Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском поселении	61

10	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,         РЕКОНСТРУКЦИЮ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	62

10.1	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	62

10.2	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	66

10.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	66

10.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	67

10.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	67

10.6	Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	67

11	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	71

11.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	71

11.2	Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	71

11.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации	72

11.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	78

11.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	78

12	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	79

13	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	79

14	РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	80

14.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	81

14.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	81

14.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	82

14.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	82

14.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	84

14.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	85

14.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	85

15	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	85

15.1	Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения	87

16	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	112

# ВЕДЕНИЕ

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения. В соответствии с пунктом 12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее – Требования к порядку), разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменением срока, на который утвержден генеральный план. Решением Майминского сельского Совета депутатов Майминского сельского поселения от  28.12.2012 № 14-9с утвержден Генеральный план муниципального образования Майминское сельское поселение (далее МО Майминское СП). Решением Майминского сельского Совета депутатов Майминского сельского поселения от 27.12.2019 № 31-9 в Генеральный план внесены изменения на расчетный срок реализации до 2037.

В связи с внесением изменений в Генеральный план в 2019 году, на основании Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется и разрабатывается новая схема теплоснабжения. Основой для реализации схемы теплоснабжения Муниципального образования Майминское сельское поселение Майминского района Республики Алтай, до 2037 г. является Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

# ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

# Краткая характеристика территории

Площадь территории Майминского сельского поселения составляет 274 кв. км.  Количество населенных пунктов 6 (с. Майминское сельское поселение, с. Подгорное, п. Карлушка, п. Дубровка, п. Рыбалка, п. Верх-Карагуж).

Село Майминское сельское поселение Республики Алтай - административный центр Майминского района и Майминского сельского поселения. Населённый пункт на этом месте существовал ещё в XIX веке. Майминское сельское поселение стало районным центром в 1953 году. Одно из крупнейших сёл России. Расположено на правом берегу реки Катуни, в месте впадения реки Маймы в Катунь. За Маймой начинается горная часть Р-256 «Чуйский тракт». Влево от него уходит дорога на Горно-Алтайск. Расстояние от села до Горно-Алтайска по карте 9 километров, но в действительности Майминское сельское поселение практически слилось с Горно-Алтайском, имеет с этим городом общие коммуникации и единую транспортную сеть. В Правительстве Республики периодически рассматривается вопрос о возможности объединения двух населённых пунктов в один.

Географические координаты: 52°01′ северной широты, 85°55′ восточной долготы. Климат резко континентальный.

В таблице 1.1 представлены основные климатические параметры для МО Майминское сельское поселение   в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология».

Таблица 1.1– Основные климатические параметры для МО Майминское сельское поселение (Бийск-Зональная*)

| Наименование параметра | СНиП 23-01-99* | СП 131.13330.2018 |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, 0С | -38 | -37 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной темпе-ратурой воздуха ≤ 8 °С, 0С | -7,8 | -7,7 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С, суток | 222 | 213 |

Численность населения муниципального образования Майминское сельское поселение Майминского района Республики Алтай по состоянию на 01.01.2019 составила 21 295 человек (источник – Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года) в разрезе населенных пунктов

| Сельское поселение, населенный пункт | Численность постоянного населения (человек) |
| --- | --- |
| Майминское с.п. | 21295 |
| с.Майминское сельское поселение | 19163 |
| с.Подгорное | 596 |
| пос.Дубровка | 479 |
| пос.Карлушка | 500 |
| пос.Рыбалка | 69 |
| с.Верх-Карагуж | 488 |

# Существующее положение в сфере теплоснабжения

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Майминское СП приведен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и приложениях к указанному документу.

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

В Майминском СП преобладает централизованное теплоснабжение от котельных и децентрализованное от индивидуальных источников тепла.

Согласно данным, предоставленным в утвержденном Генеральном плане, суммарная площадь жилищного фонда Майминское СП составляет порядка  446,57 тыс. кв. м общей площади при количестве домовладений – 3131 ед.

К системам централизованного теплоснабжения подключены объекты жилого фонда только в с. Майма, с. Подгорное и с. Верх – Карагуж. Площадь жилого фонда, подключенного к системе центрального теплоснабжения в Майминском сельском поселении без данных ООО «Жилищная инициатива»   составляет 123,21 тыс. кв.м, в том числе 122,34 тыс. кв. м отапливаемых ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» общей площади при количестве домов – 275 ед.,  что составляет 28,5 % от всего жилого фонда сельского поселения.

Размер отапливаемой площади в Майминском сельском поселении   не представлен ресурсоснабжающей организацией ООО «Жилищная инициатива».

К системам централизованного теплоснабжения по ГВС подключено 46 домов общей площадью 43,87 тыс. м2, что составляет 9,8% от всего жилого фонда сельского поселения. Общественно – деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

В централизованном теплоснабжении ЖКС Майминского СП принимают участие следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»;

- ООО «Энерго Алтай»;

- ООО «Газмаркет»;

-МУП «Кристалл» МО «Майминский район»

- ООО «Жилищная инициатива».

В селе Майма функционируют пять крышных котельных многоквартирных жилых домов новой постройки, эксплуатируемые ООО «Жилищная инициатива»

Поадресный список газовых крышных котельных представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование теплоснабжающей организации | Объект теплоснабжения, место нахождения |
| --- | --- |

| ООО «Жилищная инициатива» | Котельная № 1 (с. Майма, ул. Карьерная, д. 2, корп. 1) |
| --- | --- |
| ООО «Жилищная инициатива» | Котельная № 2 (с. Майма, ул. Карьерная, д. 2, корп. 2) |
| ООО «Жилищная инициатива» | Котельная № 3 (с. Майма, ул. Карьерная, д. 2, корп. 3) |
| ООО «Жилищная инициатива» | Котельная № 4 (с. Майма, ул. Карьерная, д. 2, корп. 4) |
| ООО «Жилищная инициатива» | Котельная № 5 (с. Майма, ул. Карьерная, д. 10) |

Расположение основных источников тепловой энергии на территории МО Майминское сельское поселение представлено на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение  на период до 2037 года», Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Приложение 5. Графическая часть».

Рисунок 1.1 – Расположение источников тепловой энергии и их существующие зоны действия на территории МО Майминское сельское поселение

Между ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и  ООО «Энерго Алтай»,  заключен договор на покупку тепловой энергии, по которому поставщик обязуется подавать ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель для дальнейшей поставки тепла и теплоносителя потребителю.

Остальные теплоснабжающие организации на территории МО Майминское сельское поселение имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

К индивидуальным источникам теплоснабжения относятся котельные, отапливающие объекты социальной сферы. Поадресный список котельных социальных объектов не осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения Майминского СП представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- |
| ФАП с. Подгорное | с. Подгорное, ул. Светлая, 1 |
| 13 филиал библиотеки Маймы | с. Майминское сельское поселение, ул. Советская, 57 |
| Майминский СК | с. Майминское сельское поселение, ул. Заводская, 141 |

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2020 года суммарные данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто котельных представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4– Установленная, располагаемая тепловая мощность, тепловая мощность нетто котельных на территории МО Майминское сельское поселение  по состоянию на 01.01.2020 г., Гкал/ч

| Наименование теплоснабжающей организации | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Отклонение присоединенной мощности, к установленной Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 2,58 | 2,58 | 0,018 | 0,22 | 2,77 | -0,42 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 5,16 | 5,16 | 0,029 | 0,47 | 3,68 | 0,98 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,10 | 0,76 | 0,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 1,032 | 1,032 | 0,007 | 0,10 | 0,94 | -0,01 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 1,032 | 1,032 | 0,008 | 0,04 | 1,03 | -0,05 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 0,68 | 0,68 | 0,003 | 0,06 | 0,31 | 0,30 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 5,16 | 5,16 | 0,044 | 0,33 | 4,21 | 0,58 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 0,68 | 0,68 | 0,003 | 0,02 | 0,38 | 0,28 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 2,15 | 2,15 | 0,011 | 0,16 | 1,28 | 0,70 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 1,72 | 1,72 | 0,014 | 0,10 | 1,64 | -0,04 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,00 | 0,06 | 0,10 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 0,68 | 0,68 | 0,004 | 0,03 | 0,54 | 0,11 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 5,16 | 5,16 | 0,008 | 0,06 | 0,29 | 4,80 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 27,064 | 27,064 | 0,154 | 1,69 | 17,89 | 7,33 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 3,18 | 2,91 | 0,063 | 0,31 | 2,21 | 0,32 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 5,16 | 4,33 | 0,087 | 0,36 | 5,11 | -1,23 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 8,34 | 7,24 | 0,15 | 0,67 | 7,33 | -0,91 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 0,129 | 0,129 | н/д (нет данных) | 0 | 0,19 | -0,06 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 0,129 | 0,129 | 0 | 0 | 0,185 | -0,056 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 0,6 | 0,6 | н/д | н/д | 0,15 | 0,45 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 1,5 | 1,5 | н/д | н/д | 0,21 | 1,29 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0,361 | 1,74 |
| ВСЕГО | 37,633 | 36,533 | 0,304 | 2,361 | 25,766 | 8,101 |

1.2.3 Тепловые сети

Суммарная протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Майминского СП составляет 63,2 км в однотрубном исчислении.

Информация о протяженности и материальной характеристике тепловых сетей различных теплоснабжающих организаций представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Общая характеристика тепловых сетей теплоснабжающих организаций на территории МО Майминское сельское поселение

| Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Длина трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 63 156 | 6 087,05 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 60568 (с бесхозяйными) | 5935,01 |
| ООО «Энерго Алтай» | нет сетей | нет сетей |
| ООО «Газмаркет» | нет сетей | нет сетей |
| МУП «Кристалл» | 2588 | 250 |

Доли протяженности тепловых сетей по теплоснабжающим организациям составляют:

- ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» - 95,9 %

- ООО «Энерго Алтай» - 0 %

- ООО «Газмаркет»- 0 %

- МУП «Кристалл»- 4,1%

Таблица 1.6 - Протяженность тепловых сетей по способам прокладки в однотрубном исчислении, м

| Способ прокладки | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | МУП «Кристалл» | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Канальная | 53 776 |  | 53 776 |
| Бесканальная |  | 1550 | 1550 |
| Надземная | 6 792 | 1038 | 7830 |
| Всего | 60568 | 2588 | 63156 |

Таблица 1.7 – Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении по годам прокладки, м.

| Год прокладки | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | МУП «Кристалл» | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1990 | 45 282 | 214 | 45 496 |
| С 1991 по 1998 | 5 306 |  | 5 306 |
| С 1999 по 2003 | 1 004 | 938 | 1 942 |
| После 2004 | 8976 | 1 436 | 10 412 |
| Всего | 60 568 | 2588 | 63 156 |

Рисунок 1.2 - Распределение суммарной протяженности тепловых сетей по годам прокладки

Из рисунка видно, что большая часть тепловых сетей проложена до 1990 года, что составляет 72 % трубопроводов тепловых сетей

# Основные проблемы организации теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности наблюдается по котельным № 1, 2, 7, 8, 20, 27 от суммарной установленной мощности котельной (см таблицу 1.4).

72 % от суммарной протяженности трубопроводов, или 45,496 км в однотрубном исчислении тепловых сетей отопления имеют срок службы более 30 лет.

Котельные, не подлежащие реконструкции и модернизации по концессионному соглашению, в ближайшее время исчерпают ресурс эксплуатации (срок эксплуатации газовых котлов 7-12 лет). Срок эксплуатации установленных котлов составляет 14 лет и менее. Проблем надежного и эффективного снабжения топливом источников тепловой энергии Майминское СП не наблюдается.

# Основные положения технической политики

Реализация технической политики развития систем теплоснабжения Майминского СП направлена на решение задачи качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей тепла с учетом основных принципов, указанных в п. 9 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ №154.

Руководствуясь генеральным планом Майминского сельского поселения муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай, основными направлениями для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и повышения эффективности использования энергоресурсов определены следующих мероприятий:

- для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу, рекомендуется строительство шести блочно-модульных котельных (БМК), работающих на газе, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях. Демонтаж старых угольных котельных с переключением потребителей на новые блочно-модульные котельные (БМК);

- произвести диспетчеризацию газовых котельных;

- на вновь вводимых блочно-модульных котельных (БМК) необходимо предусмотреть возможность работы котельных от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе;

- реконструкция тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции;

- поэтапная полная замена ветхих тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельных в целом;

- модернизация тепловых узлов потребителей, в т.ч.:

- очистка и промывка системы теплоснабжения зданий.

- балансировка внутренних систем теплопотребления зданий.

Таким образом, основными направлениями реализации технической политики развития систем теплоснабжения Майминское СП являются:

- поддержание в нормативном состоянии существующего оборудования;

- максимальная загрузка тепловых мощностей существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации ряда неэффективных котельных (за счет переключения на более эффективные, в том числе новые газовые котельные);

- поддержание в нормативном состоянии остающихся в работе котельных с проведением их реконструкции и модернизации с заменой оборудования выработавшего свой ресурс;

- строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей и теплосетевых объектов для обеспечения прогнозного прироста тепловой нагрузки на базе основного и вспомогательного оборудования, обеспечи-вающего наиболее высокие на данный момент показатели энергетической эффективности;

- поэтапное осуществление реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения;

- замена теплообменного оборудования ГВС и отопления.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И               ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МО МАЙМИНСКОЕ             СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления …..

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель сформирован прогноз застройки Майминского СП на период до 2037 года. Прогноз основан на данных генерального плана Майминского сельского поселения Муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай, сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, технических условий на подключение объектов-потребителей к тепловым сетям теплоснабжающих организаций, проектных деклараций основных застройщиков.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения».

Основное развитие муниципального образования предполагается за счет расширения объектов производства, в том числе сельскохозяйственного производства, объектов сферы услуг и предпринимательства, а также увеличения зон жилой застройки. На расчетный срок реализации генерального плана жилая застройка населенного пункта представлена преимущественно прямоугольными районами со среднеэтажной и малоэтажной застройкой.

В целом предлагается сохранить сложившуюся функционально-планировочную структуру населенного пункта, выполнив реконструкцию и уплотнение застройки существующих жилых, общественно-деловых и производственных зон. Проектом генерального плана предлагается формирование новых зон жилой застройки в северной и южной частях села, согласно разработанным проектам планировки.

Динамика движения общей площади жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки с централизованным теплоснабжением по Майминскому сельскому поселению (ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», ООО «Энерго Алтай», ООО «Газмаркет», МУП «Кристалл») без данных ООО «Жилищная инициатива» представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Общая площадь жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки МО Майминское сельское поселение  с централизованным теплоснабжением, тыс. м2

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Майма - Котельные ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 167,1 | 175,1 | 175,1 |
| – средне- и малоэтаж-ный жилищный фонд | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 167,1 | 175,1 | 175,1 |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  | 44,759 | 8,0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  | 44,759 | 8,0 | 0 |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 106,109 | 107,109 | 107,109 |
| – существующий сохраняемый фонд | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  | 3,742 | 1 | 0 |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промыш-ленная застройка, тыс. м2 | 224,708 | 224,708 | 224,708 | 224,708 | 224,708 | 273,209 | 282,209 | 282,209 |
| Котельные ООО «Газмаркет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| – средне- и малоэтаж-ный жилищный фонд | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| – существующий сохраняемый фонд | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промыш-ленная застройка, тыс. м2 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
| Котельные МУП «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтаж-ный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 |
| – существующий сохраняемый фонд | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промыш-ленная застройка, тыс. м2 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 |
| Котельные ООО «Жилищная инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – средне- и малоэтаж-ный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промыш-ленная застройка, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таким образом, планируется, что за период 2020 – 2037 годов в МО Майминское сельское поселение площадь застройки увеличится с 244,252 до 301,753 тыс. м2, в том числе площадь жилищного фонда – с 123,215 до 175,974 тыс. м2, площадь общественно – деловой и промышленной застройки – с 121,037 до 125,779 тыс. м2.

# Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории МО Майминское сельское поселение.

Подробное описание прогноза прироста тепловых нагрузок и теплопотребления приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение на период до 2037 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» и приложении к указанному документу.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок определены удельные показатели для вводимых объектов в приведении к 1 м2 площади строений, которые учитывают требования по повышению энергетической эффективности зданий, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления. В таблице 2.2 приведены укрупненные значения перспективных тепловых нагрузок по МО Майминское сельское поселение .

Таблица 2.2– Тепловая нагрузка потребителей с централизованным теплоснабжением на территории МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года, Гкал/ч

| Наименование параметров | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Майма - Котельные ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | 17,691 | 17,691 | 17,691 | 17,691 | 17,691 | 21,657 | 22,629 | 22,629 |
| – отопление и вентиляция | 16,636 | 16,636 | 16,636 | 16,636 | 16,636 | 20,602 | 21,574 | 21,574 |
| – горячее водоснабжение | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 0 |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,966 | 0,972 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | 7,529 | 7,529 | 7,529 | 7,529 | 7,529 | 7,794 | 7,852 | 7,852 |
| – отопление и вентиляция | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,779 | 7,837 | 7,837 |
| – горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 29,45 | 30,48 | 30,48 |
| Котельные ООО «Газмаркет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| – отопление и вентиляция | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| – отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Котельные МУП «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| – отопление и вентиляция | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фон-ду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Котельные ООО «Жилищная инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фон-ду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таким образом, планируется, что за период 2021 – 2037 годов в МО Майминское сельское поселение   тепловая нагрузка потребителей увеличится с 25,766 до 31,026 Гкал/ч, в том числе нагрузка жилищного фонда – с 17,869 до 22,807 Гкал/ч, общественно – деловой и промышленной застройки – с 7,897 до 8,219 Гкал/ч.

На основании данных о перспективных тепловых нагрузках определено перспективное потребление тепловой энергии по элементам территориального деления. В таблице 2.3 приведены суммарные значения перспективного потребления тепловой энергии по МО Майминское сельское поселение.

Таблица 2.3 –Годового потребление тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории МО Майминское сельское поселение на период до 2037 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Майма - Котельные ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | 19,823 | 19,823 | 19,823 | 19,823 | 19,823 | 29,675 | 32,09 | 32,09 |
| – отопление и вентиляция | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 27,641 | 30,056 | 30,056 |
| – горячее водоснабжение | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,992 | 16,136 | 16,136 |
| – отопление и вентиляция | 15,174 | 15,174 | 15,174 | 15,174 | 15,174 | 15,830 | 15,974 | 15,974 |
| – горячее водоснабжение | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 35,159 | 35,159 | 35,159 | 35,159 | 35,159 | 45,667 | 48,226 | 48,226 |
| Котельные ООО «Газмаркет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 |
| – отопление и вентиляция | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая за-стройка, тыс. Гкал/год | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| – отопление и вентиляция | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 |
| Котельные МУП «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая за-стройка, тыс. Гкал/год | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 |
| – отопление и вентиляция | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 |
| Котельные ООО «Жилищная инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая за-стройка, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таким образом, планируется, что за период 2021– 2037 годы в Майминское СП потребление тепловой энергии увеличится с 59,608 до 72,675 тыс. Гкал, в том числе в жилищном фонде – с 26,359 до 38,626 тыс. Гкал, общественно – деловой застройке – с 33,249 до 34,049 тыс. Гкал.

# Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Возможный прирост тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующих нагрузок и потребления тепловой энергии для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2037 года.

# Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

(Гкал/ч/га),

где:

- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

- площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год актуализации схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения).

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия j-той системы теплоснабжения вычисляется по аналогичной формуле при актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон действия систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблицах раздела 14 настоящей схемы «Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)…» как параметр с № п/п 11.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Майминское СП на период до 2037 года. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

# Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории Майминское СП представлены на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Майминское СП на период до 2037 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть».

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории Майминское СП представлены на рисунке 3.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Майминское СП на период до 2037 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Рисунок 3.1 – Расположение источников тепловой энергии и их перспективные зоны действия на территории МО Майминское сельское поселение

3.1.1 Зоны действия котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

Зоны действия котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Майминское СП на период до 2037 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Майминское СП на период до 2037 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» по состоянию на 01.01.2020 составляет 17,89 Гкал/ч.

К 2037 году суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», составит 23,15 Гкал/ч.

3.1.2 Зоны действия котельных ООО «Энерго Алтай»

Зоны действия котельных ООО «Энерго Алтай» представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных ООО «Энерго Алтай» по состоянию на 01.01.2020 составляет 7,33 Гкал/ч.

К 2037 году суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных ООО «Энерго Алтай», составит 7,33 Гкал/ч.

3.1.3 Зоны действия котельных прочих теплоснабжающих организаций

Зоны действия прочих котельных представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия прочих котельных по состоянию на 01.01.2020 составляет 0,546 Гкал/ч без учета котельных эксплуатируемых ООО «Жилищная инициатива».

К 2037 году суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия прочих котельных, составит 0,546 Гкал/ч.

3.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

Вследствие вывода из эксплуатации котельных, имеющих высокий износ оборудования, с учетом дефицита тепловой мощности необходим ввод в эксплуатацию новых источников.

В таблице 3.1 приведены наименование новых источников тепловой энергии, год строительства и планируемая к подключению тепловая нагрузка.

Таблица 3.1 – Информация о зонах действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию на территории МО Майминское сельское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Присоединенная теп-ловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной № 2 по ул. Механизаторов, 11, в с. Майма | 2021 | 1,5 – в 2021 году; (перераспределение нагрузки потребителей котельной №1 на котельную №2) |

# Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в МО Майминское сельское поселение сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой.

Индивидуальным отоплением оборудовано 323,3 тыс. м2 жилых помещений, или 72,4 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Оценочно тепловая нагрузка отопления жилого фонда с индивидуальным теплоснабжением составляет 40,1 Гкал/ч.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

3.3.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,58 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 2,77 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,42 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 2,29 | 3,32 | 3,32 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 2,80 | 1,77 | 1,77 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных ООО «Энерго Алтай» приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «Энерго Алтай», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Потери в тепловых сетях | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 5,11 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Потери в тепловых сетях | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки прочих котельных приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки прочих котельных, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |

В результате реализации мероприятий в период с 2021 по 2037 годы на котельных, которые остаются в эксплуатации, резерв тепловой мощности будет обеспечен частично.

Также необходимо отметить, что при решении о строительстве в качестве новых источников тепловой энергии котельных со стандартным подбором водогрейных котлов в случае аварийного вывода самого мощного котла располагаемая мощность остального генерирующего оборудования обеспечит минимально допустимое по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд котельной.

# 3.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Майминское сельское поселение не содержит зон действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений.

# Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

,руб./Гкал

где:

– необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ис-точника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-гии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

,руб./Гкал, где:

– необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

,руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

,руб./Гкал

– дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе тепло-снабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

,лет

где:

– приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

– норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

– величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

# Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2021-2037 годах по зонам деятельности ЕТО и по системе теплоснабжения МО Майминское сельское поселение в целом приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения в 2021-2037 годах, Гкал/ч

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,633 | 42,793 | 42,793 | 42,793 | 42,793 | 42,793 | 42,793 | 42,793 |
| ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и ООО "Энерго Алтай" (зона деятельности ЕТО №1) | 35,404 | 40,564 | 40,564 | 40,564 | 40,564 | 40,564 | 40,564 | 40,564 |
| ООО «Газмаркет» (зона деятельности ЕТО №2) | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| МУП «Кристалл» (зоны деятельности ЕТО №№3,4) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Располагаемая тепловая мощность, в т.ч. | 36,533 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 | 41,693 |
| ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и ООО "Энерго Алтай" (зона деятельности ЕТО №1) | 34,304 | 39,464 | 39,464 | 39,464 | 39,464 | 39,464 | 39,464 | 39,464 |
| ООО «Газмаркет» (зона деятельности ЕТО №2) | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| МУП «Кристалл» (зоны деятельности ЕТО №№3,4) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, в т.ч. | 0,304 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и ООО "Энерго Алтай" (зона деятельности ЕТО №1) | 0,304 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| ООО «Газмаркет» (зона деятельности ЕТО №2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «Кристалл» (зоны деятельности ЕТО №№3,4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч. | 2,361 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 |
| ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» (зона деятельности ЕТО №1) | 2,361 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 |
| ООО «Газмаркет» (зона деятельности ЕТО №2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «Кристалл» (зоны деятельности ЕТО №№3,4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хознужды, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» (зона деятельности ЕТО №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газмаркет» (зона деятельности ЕТО №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Кристалл» (зоны деятельности ЕТО №№3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение на период до 2037 года. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Подробное описание систем химводоочистки источников тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение на период до 2037 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В данном разделе существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в отношении теплоносителя, реализация которого осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» государственному регулированию.

Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МО Майминское сельское поселение

| Параметр | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков | м.куб/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков | м.куб | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и недеаэрированной водой приведены в п. 4.2 и документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР –ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# Описание сценариев развития теплоснабжения МО Майминское сельское поселение

Изменения в генеральный план Майминского сельского поселения Муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай внесенные решением Майминского сельского Совета депутатов Майминского сель-ского поселения  от 27.12.2019  № 31-9 предусматривают мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и их надежности в оценке на перспективу.

Подробное описание плана развития систем теплоснабжения приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Информация в генеральном плане частично является не актуальной:

-в зоне действия котельной №2 не планируется новое строительство;

- котельные № 3, 10, 11, 12, 16, 19, 23 - работает на угле;

- по котельной МУП «Майма», расположенной по адресу Заводская 33 –не представлена информация об эксплуатирующей организации;

- предложения по строительству источников тепловой энергии № 3, 10, 11, 12, 16, 23, реализованы в 2016 году

Согласно представленных данных, источник теплоснабжения № 2, расположенный по адресу: с. Майма, ул. Механизаторов 11 будет модернизирован в 2021 году, путем установки дополнительного модуля мощностью 6 МВт. Планируется модернизация сетей котельной № 2 расположенный по адресу: с. Майма , ул. Механизаторов 11 путем прокладки дополнительной ветки тепловой сети для переключения объектов от сетей котельной № 1 к сетям котельной № 2.

Кроме того, необходима замена оборудования системы автоматического управления и замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования.

# Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО Майминское сельское поселение

Исходя из предложений теплоснабжающих организация, принимая во внимание не актуальную информацию органом местного самоуправления отраженную в перспективном плане развития МО Майминское сельское поселение выбор приоритетного сценария не осуществлялся.

На основании имеющихся данных определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок по данным источникам теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция оборудования газовых котельных;

- модернизация котельной №2  ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»;

- автоматизация и диспетчеризация существующих газовых котельных;

- строительство новых автоматизированных котельных взамен существующих.

Информация о данных мероприятиях приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Мероприятия на котельных МО Майминское сельское поселение

| Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- |
| модернизация котельной №2 | 2021 |
| модернизация сетей котельной №2 | 2021 |

Письмом администрации МО Майминский район от 27.08.2018 № 8828 была запрошена информация у ООО «Дабл- ю Кэй Восток Энерго» о предоставлении предложения по подключению строящегося корпуса ЦРБ к тепловым сетям котельной №1, расположенной по адресу с. Майма пер. Спортивный 16А. Ответом от 30.08.2018 № 837 ООО «Дабл- ю Кэй Восток Энерго» сообщает о возможности подключения объектов только после реконструкции котельных № 1 и №2, связанных с увеличением их тепловой мощности. Дефицит мощностей по котельной № 1 и № 2 по состоянию на 01.01.2020 года составляет 1,23 и 0,42 Гкал/ час соответственно.

Информация о перспективной застройке микрорайонов МО Майминское СП отсутствует. Генеральный план с учетом изменений от 27.12.2019  № 31-9 не содержит разграничение по источникам теплоснабжения планируемых к вводу объектов производства, в том числе сельскохозяйственного производства, объектов сферы услуг и предпринимательства, а также увеличения зон жилой застройки.

Протоколом совещания с главами муниципальных образований на территории Республики Алтай от 15.08.2019 решено подержать предложения ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» о строительстве на территории котельной № 2 энергоблока мощностью 6 МВт.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# Общие положения

Предложения по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

# Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Не предусматриваются.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция, посредством увеличения установленной тепловой мощности с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки, планируется на котельной ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в 2021 году на территории котельной № 2 путем строительства энергоблока мощностью 6 МВт.

Единичные мощности теплогенерирующего оборудования, предложенного к установке на указанной котельной, могут быть скорректированы на стадии проектирования котельной.

# Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» планируются мероприятия по реконструкции оборудования:

- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» в 2021- 2026 гг;

- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования с 2022 – 2026 гг.

# Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в настоящем документе не предусматривается.

# Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Принимая во внимание, что в 2020 году планируется выделение бюджетных денежных средств на переключение тепловых нагрузок потребителей котельной № 22 на источник тепловой энергии № 23 вывод из эксплуатации котельной ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» № 22, расположенной по адресу с. Майма ул. Заводская 11 а, планируется с 2022 года.

# Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируются.

# Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируются.

# Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Существующие и перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети по источникам тепловой энергии представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| Источник теплоснабжения | Существующие графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 11а) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 85/60 | 85/60 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 85/60 | 85/60 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 85/60 | 85/60 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | н/д | н/д |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | н/д | н/д |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | н/д | н/д |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | н/д | н/д |

# Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в разделе 4.

# Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящем разделе выполнен анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием солнечной энергии.

При расчете солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии определяющее значение имеют интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации.

Исходные значения прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную поверхность для территории МО Майминское сельское поселение   принимались в соответствии с данными, представленными в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Части 1-6».

На основании указанных исходных данных и с использованием методических положений, изложенных в документе «ВСН 52-86. Нормы проектирования. Раздел «Установки солнечного горячего водоснабжения», были определены интенсивность падающей и поглощенной солнечным коллектором радиации на единицу площади солнечного коллектора. Все исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 6.2. Имеющийся опыт проектирования и сооружения солнечных теплообменных установок для производства тепловой энергии на нужды отопления и ГВС показывает, что средняя стоимость солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч составляет около 120 млн рублей.

При использовании солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч в условиях СП Майминское сельское поселение за год можно выработать 2230 Гкал тепловой энергии. При реализации тепловой энергии по тарифу, установленному на 2020 год для потребителей ООО «Дабл – ю Кэй Восток Энерго» 4341,53 руб./Гкал с учетом мероприятий по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения, выполненных в 2016 году, выручка от продажи тепловой энергии составит 9,68 млн рублей. Учитывая представленные данные, простой срок окупаемости проекта по сооружению солнечной теплообменной установки получается равным 12 годам.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование солнечных теплообменных установок для нового строительства или реконструкции действующих источников тепловой энергии на территории МО Майминское сельское поселение является неэффективным мероприятием с учетом фактически вложенных денежных средств на реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Таблица 6.2 –Параметры солнечной радиации для солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии

| Месяц | Интенсивность прямой солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность, ккал/м2 | Интенсивность рассеянной солнечной радиации, падающей на го-ризонтальную поверхность, ккал/м2 | Коэффициент положения солнечного коллектора для прямой солнечной радиации | Коэффициент положения солнечного коллектора для рассеян-ной солнечной радиации | Интенсивность падающей солнечной радиации для пространственного положения солнечного коллектора под углом 45о к горизонту, ккал/м2 | Интенсивность поглощенной солнечным коллектором радиации, ккал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 9 329 | 18 954 | 3,74 | 0,85 | 51 048 | 34 711 |
| Февраль | 21 667 | 29 959 | 2,52 | 0,85 | 80 101 | 54 449 |
| Март | 48 125 | 49 754 | 1,73 | 0,85 | 125 903 | 85 364 |
| Апрель | 68 068 | 56 747 | 1,32 | 0,85 | 138 561 | 93 783 |
| Май | 95 362 | 63 969 | 1,12 | 0,85 | 161 138 | 109 230 |
| Июнь | 110 342 | 63 482 | 1,03 | 0,85 | 168 135 | 114 240 |
| Июль | 107 874 | 62 267 | 1,06 | 0,85 | 168 027 | 114 263 |
| Август | 79 221 | 57 084 | 1,26 | 0,85 | 148 270 | 100 653 |
| Сентябрь | 58 968 | 38 978 | 1,53 | 0,85 | 123 212 | 84 335 |
| Октябрь | 22 064 | 29 319 | 2,11 | 0,85 | 71 616 | 48 473 |
| Ноябрь | 10 891 | 18 486 | 3,51 | 0,85 | 54 044 | 36 878 |
| Декабрь | 7 626 | 14 289 | 5,00 | 0,85 | 50 356 | 34 602 |
| Год | 639 537 | 503 289 | - | - | 1 340 411 | 910 981 |

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

# Общие положения

Предложения по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности, в настоящей схеме теплоснабжения основаны на реконструкции тепловых сетей котельной № 2, путем строительства новой ветки теплосети для переключения объектов от сетей котельной № 1 к сетям котельной №2.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение  на период до 2037 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей систем теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Ожидаемые мероприятия по реконструкции тепловых сетей котельной № 23, путем закольцовки сетей котельной № 22 и котельной № 23, позволят ликвидировать источник теплоснабжения № 22 в 2022 году, за свет бюджетных средств.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Подробное описание предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время в МО Майминское сельское поселение открытой схемы ГВС не существует.

# Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в настоящем документе не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ                       БАЛАНСЫ

# Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории МО Майминское сельское поселение приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 10. Перспективные топливные балансы».

Обобщенные показатели перспективных топливно-энергетических балансов источников тепловой энергии (некомбинированная выработка) для теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Майминское сельское поселение, приведены в таблицах 9.1 – 9.9.

Таблица 9.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 5054,15 | 8780,53 | 8780,53 | 8780,53 | 8780,53 | 13326,71 | 13326,71 | 13326,71 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 5967,30 | 5967,30 | 5967,30 | 5967,30 | 5967,30 | 6961,00 | 6961,00 | 6961,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 1481,96 | 1481,96 | 1481,96 | 1481,96 | 1481,96 | 1481,96 | 1481,96 | 1481,96 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 1770,21 | 1770,21 | 1770,21 | 1770,21 | 1770,21 | 1770,21 | 1770,21 | 1770,21 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 1900,35 | 1900,35 | 1900,35 | 1900,35 | 1900,35 | 1900,35 | 1900,35 | 1900,35 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 728,79 | 728,79 | 728,79 | 728,79 | 728,79 | 728,79 | 728,79 | 728,79 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 6422,69 | 6422,69 | 6422,69 | 6422,69 | 6422,69 | 6422,69 | 6422,69 | 6422,69 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 819,70 | 819,70 | 819,70 | 819,70 | 819,70 | 819,70 | 819,70 | 819,70 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 2882,64 | 2882,64 | 2882,64 | 2882,64 | 2882,64 | 2882,64 | 2882,64 | 2882,64 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 184,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 997,26 | 1176,66 | 1176,66 | 1176,66 | 1176,66 | 1176,66 | 1176,66 | 1176,66 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 6207,73 | 8766,51 | 8766,51 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 6304,28 | 6304,28 | 6304,28 | 6304,28 | 6304,28 | 6304,28 | 6304,28 | 6304,28 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 9433,27 | 5706,89 | 5706,89 | 5706,89 | 5706,89 | 5706,89 | 5706,89 | 5706,89 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 (без потерь и с/н) | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) (без потерь и с/н) | 8269,90 | 8269,90 | 8269,90 | 8269,90 | 8269,90 | 8269,90 | 8269,90 | 8269,90 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) (без потерь и с/н) | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 |
| ВСЕГО | 73501,97 | 73501,97 | 73501,97 | 73501,97 | 73501,97 | 73501,97 | 73501,97 | 73501,97 |

Таблица 9.2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.3 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, т у.т.

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 914,80 | 1 589,28 | 1 589,28 | 1 589,28 | 1 589,28 | 2 412,13 | 2 412,13 | 2 412,13 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 1 080,08 | 1 080,08 | 1 080,08 | 1 080,08 | 1 080,08 | 1 259,94 | 1 259,94 | 1 259,94 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 268,23 | 268,23 | 268,23 | 268,23 | 268,23 | 268,23 | 268,23 | 268,23 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 320,41 | 320,41 | 320,41 | 320,41 | 320,41 | 320,41 | 320,41 | 320,41 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 343,96 | 343,96 | 343,96 | 343,96 | 343,96 | 343,96 | 343,96 | 343,96 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 131,91 | 131,91 | 131,91 | 131,91 | 131,91 | 131,91 | 131,91 | 131,91 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 1 162,51 | 1 162,51 | 1 162,51 | 1 162,51 | 1 162,51 | 1 162,51 | 1 162,51 | 1 162,51 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 148,37 | 148,37 | 148,37 | 148,37 | 148,37 | 148,37 | 148,37 | 148,37 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 574,57 | 574,57 | 574,57 | 574,57 | 574,57 | 574,57 | 574,57 | 574,57 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 521,76 | 521,76 | 521,76 | 521,76 | 521,76 | 521,76 | 521,76 | 521,76 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 33,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 180,50 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 1 123,60 | 1 586,74 | 1 586,74 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 5 904,75 | 6 578,35 | 6 578,35 | 6 578,35 | 6 578,35 | 8 480,37 | 8 943,51 | 8 943,51 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 1 277,23 | 1 277,23 | 1 277,23 | 1 277,23 | 1 277,23 | 1 277,23 | 1 277,23 | 1 277,23 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 1 463,85 | 885,59 | 885,59 | 885,59 | 885,59 | 885,59 | 885,59 | 885,59 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 2 741,08 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 8 645,84 | 8 741,17 | 8 741,17 | 8 741,17 | 8 741,17 | 10 643,19 | 11 106,33 | 11 106,33 |

Таблица 9.4 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, тыс. м3/т н.т

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 810,58 | 1 408,22 | 1 408,22 | 1 408,22 | 1 408,22 | 2 137,33 | 2 137,33 | 2 137,33 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 1 116,40 | 1 116,40 | 1 116,40 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 237,68 | 237,68 | 237,68 | 237,68 | 237,68 | 237,68 | 237,68 | 237,68 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 283,91 | 283,91 | 283,91 | 283,91 | 283,91 | 283,91 | 283,91 | 283,91 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 1 030,07 | 1 030,07 | 1 030,07 | 1 030,07 | 1 030,07 | 1 030,07 | 1 030,07 | 1 030,07 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 509,11 | 509,11 | 509,11 | 509,11 | 509,11 | 509,11 | 509,11 | 509,11 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 462,32 | 462,32 | 462,32 | 462,32 | 462,32 | 462,32 | 462,32 | 462,32 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 29,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 159,94 | 188,71 | 188,71 | 188,71 | 188,71 | 188,71 | 188,71 | 188,71 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 995,59 | 1 405,97 | 1 405,97 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 5 232,06 | 5 828,92 | 5 828,92 | 5 828,92 | 5 828,92 | 7 514,25 | 7 924,63 | 7 924,63 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 1 131,72 | 1 131,72 | 1 131,72 | 1 131,72 | 1 131,72 | 1 131,72 | 1 131,72 | 1 131,72 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 1 297,09 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 2 428,81 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 7 660,87 | 7 745,34 | 7 745,34 | 7 745,34 | 7 745,34 | 9 430,68 | 9 841,05 | 9 841,05 |

Таблица 9.5 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии ООО "Дабл-ю Кэй Восток Энерго"

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 | 32622,95 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 5 904,75 | 6 578,35 | 6 578,35 | 6 578,35 | 6 578,35 | 8 480,37 | 8 943,51 | 8 943,51 |
| Расход натурального топлива -природный газ | тыс. м3 | 5 232,06 | 5 828,92 | 5 828,92 | 5 828,92 | 5 828,92 | 7 514,25 | 7 924,63 | 7 924,63 |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.6 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии ООО "Энерго Алтай"

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 | 15737,55 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,17 | 137,43 | 137,43 | 137,43 | 137,43 | 137,43 | 137,43 | 137,43 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 741,08 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 |
| Расход натурального топлива -природный газ | тыс. м3 | 2 428,81 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.7 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии ООО "Газмаркет"

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход натурального топлива -природный газ | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.8 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии МУП "Кристалл"

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 | 18258,47 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход натурального топлива -природный газ | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Проектным топливом для источников теплоснабжения, расположенных на территории МО Майминское сельское поселение, является природный газ. В настоящее время в качестве основного топлива используются природный газ. Резервное топливо – дизельное топливо.

Качественные характеристики топлива, сжигаемого на котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» за 2017 - 2019 годы, а также характеристики топлива, принятые в прогнозных расчетах, приведены в таблице 9.9.

Таблица 9.9 – Качественные характеристики топлива сжигаемого на котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

| ГОД | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средневзвешенное значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Калорийность природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 8 288 | 8 245 | 8 362 | 8 345 | 8 355 | 8 352 | 8 360 | 8 379 | 8 405 | 8 379 | 8 403 | 8 372 | 8 354 |
| 2018 | 8 288 | 8 319 | 8 329 | 8 309 | 8 369 | 8 360 | 8 388 | 8 477 | 8 419 | 8 345 | 8 336 | 8 305 | 8 323 |
| 2019 | 8 321 | 8 331 | 8 379 | 8 372 | 8 360 | 8 415 | 8 381 | 8 553 | 8 379 | 8 343 | 8 364 | 8 391 | 8 359 |
| Калорийность газа, принятая в расчет прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |

В качестве газообразного топлива используется природный газ, подаваемый в общем потоке по газопроводам: Барнаул-Бийск, Новосибирск-Барнаул, Бийск-Горно-Алтайск с низшей рабочей теплотой сгорания 7900 ккал/м3.

# Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и их доля по каждой системе теплоснабжения приведены в п. 9.2. Значения низшей теплоты сгорания представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

# Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском поселении

В МО Майминское СП Майминского района Республики Алтай преобладающим видом топлива является природный газ.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой энергии в МО Майминское сельское поселение представлены в таблице 9.10, прогнозные значения расходов условного топлива в таблице 9.11.

Таблица 9.10 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой, тыс. м3

| № ЕТО | ТСО | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» | газ | 5 232,06 | 5 828,92 | 5 828,92 | 5 828,92 | 5 828,92 | 7 514,25 | 7 924,63 | 7 924,63 |
|  | ООО «Энерго Алтай» | газ | 2 428,81 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 | 1 916,43 |
| 2 | ООО «Газмаркет» | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | МУП «Кристалл» | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.11 – Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т.

| № ЕТО | ТСО | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» | газ | 5 904,75 | 6 578,35 | 6 578,35 | 6 578,35 | 6 578,35 | 8 480,37 | 8 943,51 | 8 943,51 |
|  | ООО «Энерго Алтай» | газ | 2 741,08 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 | 2 162,82 |
| 2 | ООО «Газмаркет» | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | МУП «Кристалл» | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,         РЕКОНСТРУКЦИЮ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Затраты на реализацию предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии МО Майминское сельское поселение в ценах текущих лет с НДС

(тыс. Руб.)

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 36060 | 1141,21 | 902,42 | 663,63 | 1123,63 | 1123,63 |  |  |
| НДС | 6009,67 | 190,2 | 150,40 | 110,61 | 187,27 | 197,27 |  |  |
| Всего стоимость проектов | 30050,33 | 951,01 | 952,02 | 553,03 | 936,36 | 936,36 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 36060 | 37201,21 | 38103,63 | 38767,26 | 39890,89 | 41014,52 | 41014,52 | 41014,52 |
| Проект №1 модернизация котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 35600 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 5933 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 29667 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 35600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная №7)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 383,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 3 (котельная №2)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 76,7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 383,3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 4 (котельная №5)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 76,7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 383,3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 5 (котельная №8)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 460 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 76,7 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 383,3 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 460 |  |  |  |  |  |
| Проект № 6 (котельная №20)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 460 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 76,7 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 383,3 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 460 |  |  |  |
| Проект № 7 (котельная №28)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 460 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 76,7 |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 383,3 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 460 |  |  |
| Проект № 8 (котельная №20)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  | 221,21 |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 36,9 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 184,3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 221,21 |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 9 (котельная №8)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 221,21 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 36,9 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 184,3 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 221,21 |  |  |  |  |  |
| Проект № 10 (котельная №7)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 221,21 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 36,9 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 184,3 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 221,21 |  |  |  |  |  |
| Проект № 11 (котельная №2)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 36,9 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 184,3 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  |
| Проект № 12 (котельная №5)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 36,9 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 184,3 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  |
| Проект № 13 (котельная №16)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 36,9 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 184,3 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  |
| Проект № 14 (котельная №10)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 36,9 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 184,3 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  |
| Проект № 15 (котельная №23)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 36,9 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 184,3 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  |
| Проект № 16 (котельная №11)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 36,9 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 184,3 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  |
| Проект № 17 (котельная №12)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 36,9 |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 184,3 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |
| Проект № 18 (котельная №28)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 36,9 |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 184,3 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |
| Проект № 19 (котельная №3)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 36,9 |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 184,3 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |

При этом мероприятия по модернизации котельной №2 планируется осуществлять с учетом финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, правила предоставления которых утверждены постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры»

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Затраты на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

| Наименование показателя |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2030 |  | 2035 |  | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  | 4613,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  | 76,887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 768,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета подгруппы проектов |  | 3844,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом |  | 4613,201 | 4613,201 | 4613,201 | 4613,201 |  | 4613,201 | 4613,201 |  | 4613,201 |  | 4613,201 |
| Проект №1 модернизация тепловых сетей котельной № 2 путем прокладки дополнительной ветки тепловой сети для переключения объектов от сетей котельной № 1 к сетям котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 4613,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы | 76,887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 768,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета подгруппы проектов | 3844,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 4613,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия, включенные в концессионное соглашение №1, имеют «поддерживающий» характер. То есть, направлены на реализацию мероприятий по поддержанию нормативного функционирования существующего оборудования тепловых сетей, а такие мероприятия, как правило, не имеют инвестиционной привлекательности. Данные мероприятия не генерируют новых денежных потоков. Поэтому для мероприятий концессионного соглашения №1 эффективность инвестиций в данном разделе не рассматривается.

# Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в 2016 году утверждена инвестиционная программа по строительству и модернизации газовых котельных на территории муниципального образования «Майминский район» на 2016 -2026 годы.

Согласно приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 28.10.2016 № 22-ВД регулируемая организация должна инвестировать реализацию программы комплексного развития систем теплоснабжения двумя блоками, в том числе строительство газовых котельных № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23 с переключением нагрузок соответствующих угольных котельных, а также диспетчеризация девяти газовых котельных, общим объемом финансирования 275 052,02 ты. руб. с учетом МО Кызыл – Озёкское СП, в том числе без процентов по кредиту 160 919,37 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года регулируемой организацией исполнена инвестиционная программа на сумму 141286,4 тыс. руб. без процентов по кредиту, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Адрес объекта | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Профинансировано | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Блочно-модульная котельная №3 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Майминского района в части строительства газовых котельных № 3,9,10,11,12,16,23 и после ввода их в действие, прекращение работы соответствующих угольных котельных | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Гидростроителей, №44а | 32 090,89 | 32 090,89 |  |  |  |
| 2.1.2 | Блочно-модульная котельная №12 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма,ул.Ленина,д7Б | 12 477,70 | 12 477,70 |  |  |  |
| 2.1.3 | Блочно-модульная котельная №11 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина, д62Б | 28 468,80 | 28 468,80 |  |  |  |
| 2.1.4 | Блочно-модульная котельная 10 |  | Республика Алтай, Майминский район ,с.Майма, ул.Березовая,17Г | 13 572,59 | 13 572,59 |  |  |  |
| 2.1.5 | Блочно-модульная котельная 16 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Заводская, 52В | 16 816,52 | 16 816,52 |  |  |  |
| 2.1.6 | Блочно-модульная котельная 23 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Заводская,19А | 12 325,55 | 12 325,55 |  |  |  |
| 2.1.7 | Блочно-модульная котельная 9 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Кызыл--Озек, ул.Совхозная,13 | 20 828,24 | 19 655,14 | 1 173,10 |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  | 136 580,29 | 135 407,19 | 1 173,10 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Блочно-модульная котельная № 3 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Гидростроителей № 44а | 341,85 | 338,98 |  | 2,87 |  |
| 3.2.2 | Блочно-модульная котельная № 12 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина,д7Б | 354,50 | 338,98 |  | 15,52 |  |
| 3.2.3 | Блочно-модульная котельная № 11 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина,д62Б | 429,40 | 338,98 |  | 90,42 |  |
| 3.2.4 | Блочно-модульная котельная № 10 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Березовая, 17Г | 340,09 | 338,97 |  | 1,12 |  |
| 3.2.5 | Блочно-модульная котельная № 16 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Заводская,52В | 361,22 | 338,98 |  | 22,24 |  |
| 3.2.6 | Блочно-модульная котельная 23 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Заводская,19А | 421,73 | 338,98 |  | 82,75 |  |
| 3.2.7 | Блочно-модульная котельная 9 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Кызыл-Озек, ул.Совхозная,13 | 367,13 | 338,98 |  | 28,15 |  |
| 3.2.8 | Блочно-модульная котельная 1 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, пер.Спортивный,16А | 26,20 | 6,40 | 19,80 |  |  |
| 3.2.9 | Блочно-модульная котельная 2 |  | Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Механизаторов,11 | 130,54 | 6,40 | 94,50 |  | 29,64 |
| 3.2.10 | Блочно-модульная котельная 5 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.Энергетиков,13А | 126,47 | 6,40 | 92,70 |  | 27,37 |
| 3.2.11 | Блочно-модульная котельная 7 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.Трудовая,57 | 114,97 | 6,40 | 90,30 |  | 18,27 |
| 3.2.12 | Блочно-модульная котельная 8 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.Ленина,6 | 141,26 | 6,40 | 93,40 |  | 41,46 |
| 3.2.13 | Блочно-модульная котельная 13 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.Березовая роща,1Ж | 87,50 |  | 87,50 |  |  |
| 3.2.14 | Блочно-модульная котельная 20 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.50лет Победы | 116,48 | 6,40 | 93,60 |  | 16,48 |
| 3.2.15 | Блочно-модульная котельная 22 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.Заводская,11А | 112,15 | 6,40 | 85,60 |  | 20,15 |
| 3.2.16 | Блочно-модульная котельная 28 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма, ул.Шукшина,2 | 70,73 | 0,00 |  |  | 70,73 |
| Всего по группе 3. |  |  |  | 3 542,24 | 2 417,67 | 657,40 | 243,07 | 224,10 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения ( снос старых угольных котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (демонтаж старых угольных котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Блочно-модульная котельная №3 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма,ул.Гидростроителей № 44а | 265,34 | 265,34 |  |  |  |
| 5.2.2 | Блочно-модульная котельная №12 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма,ул.Ленина,д7Б | 404,98 | 404,98 |  |  |  |
| 5.2.3 | Блочно-модульная котельная №11 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма,ул.Ленина,д62Б | 151,15 | 151,15 |  |  |  |
| 5.2.4 | Блочно-модульная котельная 10 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма,ул.Березовая, 17Г | 103,69 | 103,69 |  |  |  |
| 5.2.6 | Блочно-модульная котельная 23 |  | Республика Алтай,Майминский район,с.Майма,ул.Заводская,19А | 238,71 | 238,71 |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  | 1 163,87 | 1 163,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 141 286,40 | 138 988,73 | 1 830,50 | 243,07 | 224,10 |

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии со ст. 2 вышеуказанного Федерального закона единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012                № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

# Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

Реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 11.1 и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение на период до 2037 года. Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Таблица 11.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории МО Майминское сельское поселение

| Утвержденная ЕТО | № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Кол-во систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 15 |
|  | 2 | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) |  |
|  | 3 | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) |  |
|  | 4 | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) |  |
|  | 5 | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) |  |
|  | 6 | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) |  |
|  | 7 | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) |  |
|  | 8 | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) |  |
|  | 9 | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) |  |
|  | 10 | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) |  |
|  | 11 | Котельная № 22 (с. Майма , Заводская, 11а) |  |
|  | 12 | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) |  |
|  | 13 | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) |  |
|  | 14 | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) |  |
|  | 15 | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) |  |
| ООО «Газмаркет» | 16 | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | 1 |
| МУП «Кристалл» | 17 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 2 |
|  | 18 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) |  |
| ИТОГО- 3 ЕТО |  |  | 18 |

# Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м³ | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 2,58 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | Концессионное соглашение | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | 38,2 | Концессионное соглашение | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей соне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) (п.14 Требований у порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, утвержденных ПП РФ от22.02.2012 №154) |
| 2 |  | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 67,8 |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) | 0,86 |  | + |  | - |  |  | + | 16,7 |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) | 1,032 |  | + |  | - |  |  | + | 11,2 |  | - |  |  |  |
| 5 |  | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 1,032 |  | + |  | - |  |  | + | 9,6 |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) | 0,68 |  | + |  | - |  |  | + | 11,0 |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 57,6 |  | - |  |  |  |
| 8 |  | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 0,68 |  | + |  | - |  |  | + | 2,1 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) | 2,15 |  | + |  | - |  |  | + | 21,6 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 1,72 |  | + |  | - |  |  | + | 15,5 |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Котельная № 22 (с. Майма , Заводская, 11а) | 0,17 |  | + |  | - |  |  | + | 0,4 |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) | 0,68 |  | + |  | - |  |  | + | 3,9 |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 45 |  | - |  |  |  |
| 14 |  | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | 2,91 | ООО «Энерго Алтай» | + | аренда | - |  | ООО «Энерго Алтай» | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | - | - |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | 79,7 | Концессионное соглашение | - |  |  |  |
| 15 |  | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | 4,33 | ООО «Энерго Алтай» | + | аренда | - |  | ООО «Энерго Алтай» | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | - | - |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | 102,5 | Концессионное соглашение | - |  |  |  |
| 16 | 2 | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | 0,129 | ООО «Газмаркет» | + | н/д | - | ООО «Газмаркет» | ООО «Газмаркет» | + | н/д | н/д | - | ООО «Газмаркет» | ООО «Газмаркет» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 ПП РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | 3 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 0,6 | МУП «Кристалл» | + | Право хозяйственного ведения | - | МУП «Кристалл» | МУП «Кристалл» | + | 8,9 | Право хозяйственного ведения | - | МУП «Кристалл» | МУП «Кристалл» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 ПП РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | 4 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 1,5 |  | + | Право хозяйственного ведения | - |  |  | + | 10,2 | Право хозяйственного ведения | - |  |  |  |

# Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

# Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в облуживании теплоснаб-жающей организации | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании тепло-снабжающей организации |
| 1 | 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + |
| 2 |  | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) |  | + |  | + |
| 3 |  | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) |  | + |  | + |
| 4 |  | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) |  | + |  | + |
| 5 |  | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) |  | + |  | + |
| 6 |  | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) |  | + |  | + |
| 7 |  | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) |  | + |  | + |
| 8 |  | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) |  | + |  | + |
| 9 |  | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) |  | + |  | + |
| 10 |  | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) |  | + |  | + |
| 11 |  | Котельная № 22 (с. Майма , Заводская, 11а) |  | + |  | + |
| 12 |  | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) |  | + |  | + |
| 13 |  | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) |  | + |  | + |
| 14 |  | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | ООО «Энерго Алтай» | + | ООО «Энерго Алтай» | - |
|  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + |
| 15 |  | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | ООО «Энерго Алтай» | + | ООО «Энерго Алтай» | - |
|  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + |
| 16 | 2 | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | ООО «Газмаркет» | + | ООО «Газмаркет» | + |
| 17 | 3 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | МУП «Кристалл» | + | МУП «Кристалл» | + |
| 18 | 4 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) |  | + |  | + |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях покрытия существующих и перспективных нагрузок потребителей, повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются изменения зон действия источников тепловой энергии, приведенные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Программа переключения тепловых нагрузок котельных на территории МО Майминское сельское поселение на другие источники тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Состав мероприятия | Год реализации | Переключаемая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | Модернизация котельной, путем установки дополнительного модуля мощностью 6 МВт, что позволит перераспределить нагрузки потребителей котельной №1 на котельную №2 | 2021 | 1,5 Гкал/ час |
| Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | Прокладка дополнительной ветки тепловой сети для переключения объектов от сетей котельной № 1 к сетям котельной № 2 | 2021 |  |

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По состоянию на 01.01.2020 сформирован перечень участков тепловых сетей, определенных как бесхозяйные. Данные сети находятся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго». Подробная информация приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Информация о суммарной протяженности бесхозяйных тепловых сетей на территории МО Майминское СП по состоянию на 01.01.2020 года

| № п/п | Наименования источников | Протяженность, м | Диаметр трубопроводов, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 169 | 25, 32 |
| 2 | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 2282 | 20, 25, 32, 40, 57, 76, 89, 108, 133 |
| 3 | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) | 87 | 40 |
| 4 | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) | 136 | 32 |
| 5 | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 68 | 32, 40 |
| 6 | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) | - |  |
| 7 | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) | 865 | 25, 32, 57, 89, 108 |
| 8 | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 20 | 20 |
| 9 | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) | 391 | 25, 32 |
| 10 | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 261 | 32, 40, 57 |
| 11 | Котельная № 22 (с. Майма , Заводская, 11а) | 110 | 32, 57 |
| 12 | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) | 206 | 40, 57, 76 |
| 13 | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 1 010 | 57, 108, 159, 219 |
| 14 | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | 2337 | 20, 25, 32, 40, 57, 76, 89, 108, 159, 219 |
| 15 | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | 225 | 32 |
| 16 | Газовая котельная № 27, с Майма, ул. Подгорная, 37 | Сведения не представлены (н/д) |  |
| 17 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | Сведения не представлены (н/д) |  |
| 18 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | Сведения не представлены (н/д) |  |
| ИТОГО |  | 8167 |  |

Суммарная протяженность бесхозяйных тепловых сетей составляет 8167 м.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления МО Майминское сельское поселение до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории МО Майминское сельское поселение действует региональная программа «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2020-2024 годы» (распоряжение Главы Республики Алтай  от ….. № ….).

В рамках реализации программы в 2020 – 2024 годах в части источников тепловой энергии не планируется газификация котельных от действующих газопроводов.

В результате реализации программы в 2020 – 2024 годах ожидается:

- строительство 79,1 км межпоселковых газопроводов и 347,8 км сетей газораспределения;

- общий объем поставок газа на нужды населения Республики Алтай при вводе в эксплуатацию строящихся и проектируемых объектов газификации составит около 273 000  тыс. куб. м. в течение 2020-2024 годов;

- газоснабжение дополнительно 15 населенных пунктов природным газом;

- предоставление возможности подключения к сетям газораспределения 11 987 домовладений;

- уровень газификации природным газом составит 18,96 % к 2024 году.

# Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии, использующих природный газ в качестве основного топлива, отсутствуют.

# Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке региональной программы «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2020-2024 годы» предлагается учесть мероприятия согласно программы.

Также необходимо учесть значения годовых расходов топлива и максимальных часовых расходов топлива при расчетной температуре наружного воздуха и в летний период на существующих источниках теплоснабжения.

Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в разделе 8 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 10 «Перспективные топливные балансы».

# Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Основной целью Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №174 от 28.02.2017, является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

В рассматриваемом документе рассчитаны прогнозные значения спроса на электрическую энергию и электрическую мощность, а также возможности покрытия спроса на электрическую мощность и электрическую энергию с высокой вероятностью реализации мероприятий по вводу и выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке генерирующего оборудования.

В таблице 14.1 приведена региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на период до 2025 года.

В таблице 14.2 приведена региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на период до 2023 года.

Таблица 14.1 – Региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края, МВт

| ЭС Республики Алтай и Алтайского края | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 1884 | 1882 | 1873 | 1911 | 1894 | 1899 | 1906 | 1909 | 1911 | 1913 | 1918 |
| Покрытие (установленная мощность) в том числе: | 1546,6 | 1559,1 | 1589 | 1571 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 |
| АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 1536,6 | 1544,1 | 1549 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| ВИЭ | 10 | 15 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Таблица 14.2 – Региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края, млрд. кВт*ч 4

| ЭС Республики Алтай и Алтайского края | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электри-ческой энергии) | 10,682 | 10,837 | 10,754 | 10,795 | 10,888 | 10,939 | 10,954 | 10,987 | 11 | 11,037 | 11,038 |
| Покрытие (производство электриче-ской энергии) в том числе: | 7,4925 | 7,7278 | 7,381 | 6,944 | 8,263 | 7,462 | 7,675 | 7,904 | 8,038 | 8,307 | 8,371 |
| АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 7,4867 | 7,7136 | 7,358 | 6,897 | 8,197 | 7,271 | 7,485 | 7,714 | 7,848 | 8,117 | 8,181 |
| ВИЭ | 0,0058 | 0,0141 | 0,023 | 0,047 | 0,066 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | 3,1895 | 3,1092 | 3,373 | 3,851 | 2,625 | 3,477 | 3,279 | 3,083 | 2,962 | 2,73 | 2,667 |

Из приведенных выше таблиц следует, что в энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края в период 2019-2025 годов прогнозируется дефицит собственной электрической мощности и электроэнергии. Покрытие указанного дефицита планируется осуществить за счет перетоков электрической мощности и электроэнергии из смежных энергосистем.

В схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годов определены основные (с высокой долей вероятности) и дополнительные (не учитываемые при расчете режимно-балансовой ситуации) объемы ввода и вывода генерирующего оборудования по ОЭС и ЕЭС России на 2019-2025 г.г. Применительно к энергосистеме Республики Алтай в схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годов приняты следующие решения:

- объемы вводов генерирующих объектов и (или) генерирующего оборудования с высокой вероятностью реализации5:

- ввод солнечных агрегатов на Ининской СЭС-1, СЭС-2 в 2019 году суммарной электрической мощностью 25 МВт;

- ввод солнечных агрегатов на Усть-Коксинской СЭС(1,2,3 и 4 оч.) в 2019 году суммарной электрической мощностью 40 МВт;

- ввод солнечных агрегатов на Майминской СЭС в 2019 году суммар-ной электрической мощностью 5 МВт;

- ввод солнечных агрегатов на Чемальской СЭС в 2019 году суммарной электрической мощностью 10 МВт;

Программа развитие электроэнергетики Республики Алтай не представлена, взаимосвязь со схемой и программой развития Единой энергетической системы России выявить не представляется возможность.

# Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в настоящем документе не предусмотрены.

# Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения не представлена, взаимосвязь с программой развития Единой энергетической системы России и программой развития электроэнергетики Республики Алтай выявить не представляется возможность.

# Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке схемы водоснабжения и МО Майминское сельское поселение необходимо учесть прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии.

Прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в разделе 3 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское сельское поселение   на период до 2037 года. Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Существующее состояние теплоснабжения на территории МО Майминское сельское поселение характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

Для сельского поселения развитие системы теплоснабжения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

- к ЕТО;

- к сельскому поселению в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения сельского поселения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения сельского поселения.

# Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения

##### Таблица 15.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности систем теплоснабжения котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 122,341 | 167,1 |  | 175,1 | 175,1 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 102,367 | 106,109 |  | 107,109 | 107,109 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 29,451 |  | 30,481 | 30,481 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 17,691 | 17,691 | 17,691 | 17,691 | 17,691 | 21,657 |  | 22,629 | 22,629 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 16,636 | 16,636 | 16,636 | 16,636 | 16,636 | 20,602 |  | 21,574 | 21,574 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |  | 1,055 | 1,055 |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,7794 |  | 7,852 | 7,852 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,779 |  | 7,837 | 7,837 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 35,159 | 35,159 | 35,159 | 35,159 | 35,159 | 45,667 |  | 48,226 | 48,226 |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 19,823 | 19,823 | 19,823 | 19,823 | 19,823 | 29,675 |  | 32,090 | 32,090 |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 27,642 |  | 30,056 | 30,056 |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |  | 2,034 | 2,034 |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,992 |  | 16,136 | 16,136 |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 15,174 | 15,174 | 15,174 | 15,174 | 15,174 | 15,83 |  | 15,974 | 15,974 |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |  | 0,162 | 0,162 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 129,6 |  | 129,2 | 129,2 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 73,559 | 73,559 | 73,559 | 73,559 | 73,559 | 73,453 | 73,308 |  | 73,308 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  | 0,12 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,078 | 1,08 |  | 1,08 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 14,541 | 14,541 | 14,541 | 14,541 | 14,541 | 16,542 | 17,165 |  | 17,165 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |  | 0,004 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 4,607 | 5,009 |  | 5,009 |

##### Таблица 15.2 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «Газмаркет», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |  | 0,874 | 0,874 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |  | 0,329 | 0,329 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  | 0,185 | 0,185 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  | 0,178 | 0,178 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  | 0,178 | 0,178 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 |  | 6,883 | 6,883 |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 |  | 6,536 | 6,536 |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 | 6,536 |  | 6,536 | 6,536 |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |  | 0,347 | 0,347 |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |  | 0,347 | 0,347 |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 203,778 | 203,778 | 203,778 | 203,778 | 203,778 | 203,778 |  | 203,778 | 203,778 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |  | 7,48 | 7,48 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  | 0,035 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 21,283 | 21,283 | 21,283 | 21,283 | 21,283 | 21,283 | 21,283 |  | 21,283 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |  | 1,539 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 748,254 | 748,254 | 748,254 | 748,254 | 748,254 | 748,254 | 748,254 |  | 748,254 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 26,144 | 26,144 | 26,144 | 26,144 | 26,144 | 26,144 | 26,144 |  | 26,144 |

##### Таблица 15.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности системы теплоснабжения котельной МУП «Кристалл», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 |  | 18,342 | 18,342 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 |  | 1,361 | 1,361 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |  | 0,361 | 0,361 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |  | 0,361 | 0,361 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 |  | 17,566 | 17,566 |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 |  | 17,566 | 17,566 |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 | 17,566 |  | 17,566 | 17,566 |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | ккал/м2(°C x сут) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 19,682 | 19,682 | 19,682 | 19,682 | 19,682 | 19,682 | 19,682 |  | 19,682 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |  | 0,197 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

##### Таблица 15.4 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»  и ООО «Энерго Алтай»в зоне деятельности ЕТО № 1

| Наименование показателя | Единица измере-ния |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 2,58 | 7,74 |  | 7,74 |  |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 2,98 | 4,48 |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,48 |  | 6,31 |  | 6,31 |  | 6,31 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | -15,60 | 42,09 |  | 42,09 |  |  | 42,09 |  | 42,09 |  | 18,44 |  | 18,44 |  | 18,44 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 4,964 | 8,690 |  | 8,690 |  |  | 8,690 |  | 8,690 |  | 13,236 |  | 13,236 |  | 13,236 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,29 | 182,88 |  | 182,88 |  |  | 182,88 |  | 182,88 |  | 182,24 |  | 182,24 |  | 182,24 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 2013 | 2013 |  | 2013 |  |  | 2013 |  | 2013 |  | 2013 |  | 2013 |  | 2013 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 4,431 | 6,536 |  | 6,536 |  |  | 6,536 |  | 6,536 |  | 6,536 |  | 6,536 |  | 6,536 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 5496 | 27480 |  | 21984 |  |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 5,16 | 5,16 |  | 5,16 |  |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,029 | 0,029 |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 3,69 | 3,69 |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,69 |  | 4,09 |  | 4,09 |  | 4,09 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 28,45 | 28,45 |  | 28,45 |  |  | 28,45 |  | 28,45 |  | 20,70 |  | 20,70 |  | 20,70 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 5,821 | 5,821 |  | 5,821 |  |  | 5,821 |  | 5,821 |  | 6,814 |  | 6,814 |  | 6,814 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 185,56 | 185,56 |  | 185,56 |  |  | 185,56 |  | 185,56 |  | 184,89 |  | 184,89 |  | 184,89 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1001 | 1001 |  | 1001 |  |  | 1001 |  | 1001 |  | 1001 |  | 1001 |  | 1001 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 8,915 | 8,915 |  | 8,915 |  |  | 8,915 |  | 8,915 |  | 8,915 |  | 8,915 |  | 8,915 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 75816 | 67392 |  | 58968 |  |  | 50544 |  | 42120 |  | 33696 |  | 25272 |  | 16848 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,86 | 0,86 |  | 0,86 |  |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 0,86 | 0,86 |  | 0,86 |  |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 1,453 | 1,453 |  | 1,453 |  |  | 1,453 |  | 1,453 |  | 1,453 |  | 1,453 |  | 1,453 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,63 | 184,63 |  | 184,63 |  |  | 184,63 |  | 184,63 |  | 184,63 |  | 184,63 |  | 184,63 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1122 | 1122 |  | 1122 |  |  | 1122 |  | 1122 |  | 1122 |  | 1122 |  | 1122 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 6,494 | 6,494 |  | 6,494 |  |  | 6,494 |  | 6,494 |  | 6,494 |  | 6,494 |  | 6,494 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 16488 | 10992 |  | 27480 |  |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,032 | 1,032 |  | 1,032 |  |  | 1,032 |  | 1,032 |  | 1,032 |  | 1,032 |  | 1,032 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | -0,52 | -0,52 |  | -0,52 |  |  | -0,52 |  | -0,52 |  | -0,52 |  | -0,52 |  | -0,52 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 1,735 | 1,735 |  | 1,735 |  |  | 1,735 |  | 1,735 |  | 1,735 |  | 1,735 |  | 1,735 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,65 | 184,65 |  | 184,65 |  |  | 184,65 |  | 184,65 |  | 184,65 |  | 184,65 |  | 184,65 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1852 | 1852 |  | 1852 |  |  | 1852 |  | 1852 |  | 1852 |  | 1852 |  | 1852 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 7,101 | 7,101 |  | 7,101 |  |  | 7,101 |  | 7,101 |  | 7,101 |  | 7,101 |  | 7,101 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 16488 | 10992 |  | 27480 |  |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,032 | 1,032 |  | 1,032 |  |  | 1,032 |  | 1,032 |  | 1,032 |  | 1,032 |  | 1,032 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 1,07 | 1,07 |  | 1,07 |  |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | -3,75 | -3,75 |  | -3,75 |  |  | -3,75 |  | -3,75 |  | -3,75 |  | -3,75 |  | -3,75 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 1,862 | 1,862 |  | 1,862 |  |  | 1,862 |  | 1,862 |  | 1,862 |  | 1,862 |  | 1,862 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,75 | 184,75 |  | 184,75 |  |  | 184,75 |  | 184,75 |  | 184,75 |  | 184,75 |  | 184,75 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1764 | 1764 |  | 1764 |  |  | 1764 |  | 1764 |  | 1764 |  | 1764 |  | 1764 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 7,229 | 7,229 |  | 7,229 |  |  | 7,229 |  | 7,229 |  | 7,229 |  | 7,229 |  | 7,229 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 16488 | 10992 |  | 27480 |  |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 |  |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 0,37 | 0,37 |  | 0,37 |  |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 45,02 | 45,02 |  | 45,02 |  |  | 45,02 |  | 45,02 |  | 45,02 |  | 45,02 |  | 45,02 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 0,711 | 0,711 |  | 0,711 |  |  | 0,711 |  | 0,711 |  | 0,711 |  | 0,711 |  | 0,711 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 185,43 | 185,43 |  | 185,43 |  |  | 185,43 |  | 185,43 |  | 185,43 |  | 185,43 |  | 185,43 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 948 | 948 |  | 948 |  |  | 948 |  | 948 |  | 948 |  | 948 |  | 948 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 8,689 | 8,689 |  | 8,689 |  |  | 8,689 |  | 8,689 |  | 8,689 |  | 8,689 |  | 8,689 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 49464 | 43968 |  | 38472 |  |  | 32976 |  | 27480 |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 5,16 | 5,16 |  | 5,16 |  |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,044 | 0,044 |  | 0,044 |  |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 4,48 | 4,48 |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,48 |  | 4,48 |  | 4,48 |  | 4,48 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 13,24 | 13,24 |  | 13,24 |  |  | 13,24 |  | 13,24 |  | 13,24 |  | 13,24 |  | 13,24 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 6,200 | 6,200 |  | 6,200 |  |  | 6,200 |  | 6,200 |  | 6,200 |  | 6,200 |  | 6,200 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 187,50 | 187,50 |  | 187,50 |  |  | 187,50 |  | 187,50 |  | 187,50 |  | 187,50 |  | 187,50 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1192 | 1192 |  | 1192 |  |  | 1192 |  | 1192 |  | 1192 |  | 1192 |  | 1192 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 11,788 | 11,788 |  | 11,788 |  |  | 11,788 |  | 11,788 |  | 11,788 |  | 11,788 |  | 11,788 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 75816 | 67392 |  | 58968 |  |  | 50544 |  | 42120 |  | 33696 |  | 25272 |  | 16848 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 |  |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 41,42 | 41,42 |  | 41,42 |  |  | 41,42 |  | 41,42 |  | 41,42 |  | 41,42 |  | 41,42 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 0,806 | 0,806 |  | 0,806 |  |  | 0,806 |  | 0,806 |  | 0,806 |  | 0,806 |  | 0,806 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,14 | 184,14 |  | 184,14 |  |  | 184,14 |  | 184,14 |  | 184,14 |  | 184,14 |  | 184,14 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 948 | 948 |  | 948 |  |  | 948 |  | 948 |  | 948 |  | 948 |  | 948 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 52,713 | 52,713 |  | 52,713 |  |  | 52,713 |  | 52,713 |  | 52,713 |  | 52,713 |  | 52,713 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 49464 | 43968 |  | 38472 |  |  | 32976 |  | 27480 |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 2,15 | 2,15 |  | 2,15 |  |  | 2,15 |  | 2,15 |  | 2,15 |  | 2,15 |  | 2,15 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,011 | 0,011 |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 1,44 | 1,44 |  | 1,44 |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 32,88 | 32,88 |  | 32,88 |  |  | 32,88 |  | 32,88 |  | 32,88 |  | 32,88 |  | 32,88 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 3,117 | 3,117 |  | 3,117 |  |  | 3,117 |  | 3,117 |  | 3,117 |  | 3,117 |  | 3,117 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,36 | 184,36 |  | 184,36 |  |  | 184,36 |  | 184,36 |  | 184,36 |  | 184,36 |  | 184,36 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1527 | 1527 |  | 1527 |  |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 9,843 | 9,843 |  | 9,843 |  |  | 9,843 |  | 9,843 |  | 9,843 |  | 9,843 |  | 9,843 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 49464 | 43968 |  | 38472 |  |  | 32976 |  | 27480 |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,72 | 1,72 |  | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,014 | 0,014 |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 1,74 | 1,74 |  | 1,74 |  |  | 1,74 |  | 1,74 |  | 1,74 |  | 1,74 |  | 1,74 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | -1,30 | -1,30 |  | -1,30 |  |  | -1,30 |  | -1,30 |  | -1,30 |  | -1,30 |  | -1,30 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 2,809 | 2,809 |  | 2,809 |  |  | 2,809 |  | 2,809 |  | 2,809 |  | 2,809 |  | 2,809 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 185,72 | 185,72 |  | 185,72 |  |  | 185,72 |  | 185,72 |  | 185,72 |  | 185,72 |  | 185,72 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1404 | 1404 |  | 1404 |  |  | 1404 |  | 1404 |  | 1404 |  | 1404 |  | 1404 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 8,230 | 8,230 |  | 8,230 |  |  | 8,230 |  | 8,230 |  | 8,230 |  | 8,230 |  | 8,230 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 16488 | 10992 |  | 27480 |  |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,17 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 0,07 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 61,41 | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 0,179 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 185,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1194 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 14,120 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 16488 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 |  |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 0,57 | 0,63 |  | 0,63 |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 16,65 | 7,82 |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  | 7,82 |  | 7,82 |  | 7,82 |  | 7,82 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 0,978 | 1,157 |  | 1,157 |  |  | 1,157 |  | 1,157 |  | 1,157 |  | 1,157 |  | 1,157 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 184,59 | 184,03 |  | 184,03 |  |  | 184,03 |  | 184,03 |  | 184,03 |  | 184,03 |  | 184,03 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 1358 | 1358 |  | 1358 |  |  | 1358 |  | 1358 |  | 1358 |  | 1358 |  | 1358 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 29,285 | 19,285 |  | 19,285 |  |  | 19,285 |  | 19,285 |  | 19,285 |  | 19,285 |  | 19,285 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 49464 | 43968 |  | 38472 |  |  | 32976 |  | 27480 |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 5,16 | 5,16 |  | 5,16 |  |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 2,35 |  | 3,38 |  | 3,38 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  | 93,14 | 93,14 |  | 93,14 |  |  | 93,14 |  | 93,14 |  | 54,38 |  | 34,42 |  | 34,42 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 1,199 | 1,199 |  | 1,199 |  |  | 1,199 |  | 1,199 |  | 6,167 |  | 8,726 |  | 8,726 |  |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал |  | 187,09 | 187,09 |  | 187,09 |  |  | 187,09 |  | 187,09 |  | 182,18 |  | 181,84 |  | 181,84 |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  | 152 | 152 |  | 152 |  |  | 152 |  | 152 |  | 152 |  | 152 |  | 152 |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  | 65,934 | 61,224 |  | 61,224 |  |  | 61,224 |  | 61,224 |  | 61,224 |  | 61,224 |  | 61,224 |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  | 38472 | 32976 |  | 27480 |  |  | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  |  | 5,16 |  | 5,16 | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  |  | 0,087 |  | 0,087 | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  |  | 5,47 |  | 3,97 | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % |  |  | -6,08 |  | 22,99 | 22,99 |  | 22,99 |  | 22,99 |  | 22,99 |  | 22,99 |  | 22,99 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  | 9,217 |  | 5,491 | 5,491 |  | 5,491 |  | 5,491 |  | 5,491 |  | 5,491 |  | 5,491 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг у.т./Гкал |  |  | 158,82 |  | 161,29 | 161,29 |  | 161,29 |  | 161,29 |  | 161,29 |  | 161,29 |  | 161,29 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности |  | час/год |  |  | 2163 |  | 2163 | 2163 |  | 2163 |  | 2163 |  | 2163 |  | 2163 |  | 2163 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел |  |  | 4,651 |  | 10,169 | 10,169 |  | 10,169 |  | 10,169 |  | 10,169 |  | 10,169 |  | 10,169 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час |  |  | 5496 |  | 27480 | 21984 |  | 16488 |  | 10992 |  | 5496 |  | 0 |  | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  |  | 3,18 |  | 3,18 | 3,18 |  | 3,18 |  | 3,18 |  | 3,18 |  | 3,18 |  | 3,18 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  |  | 0,063 |  | 0,063 | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,063 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  |  | 1,98 |  | 1,98 | 1,98 |  | 1,98 |  | 1,98 |  | 1,98 |  | 1,98 |  | 1,98 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % |  |  | 37,86 |  | 37,86 | 37,86 |  | 37,86 |  | 37,86 |  | 37,86 |  | 37,86 |  | 37,86 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  | 6,179 |  | 6,179 | 6,179 |  | 6,179 |  | 6,179 |  | 6,179 |  | 6,179 |  | 6,179 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг у.т./Гкал |  |  | 206,69 |  | 206,69 | 206,69 |  | 206,69 |  | 206,69 |  | 206,69 |  | 206,69 |  | 206,69 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности |  | час/год |  |  | 1847,3 |  | 1847,3 | 1847,3 |  | 1847,3 |  | 1847,3 |  | 1847,3 |  | 1847,3 |  | 1847,3 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел |  |  | 4,173 |  | 4,173 | 4,173 |  | 4,173 |  | 4,173 |  | 4,173 |  | 4,173 |  | 4,173 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час |  |  | 58968 |  | 50544 | 42120 |  | 33696 |  | 25272 |  | 16848 |  | 8424 |  | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

##### Таблица 15.5 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО «Газмаркет» в зоне деятельности ЕТО №2

| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -43,41 | -43,41 | -43,41 | -43,41 | -43,41 | -43,41 | -43,41 | -43,41 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | 6,883 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Таблица 15.6 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных МУП «Кристалл» в зоне деятельности ЕТО №3,4

| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,989 | 9,989 | 9,989 | 9,989 | 9,989 | 9,989 | 9,989 | 9,989 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Таблица 15.7 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в зоне деятельности ЕТО №1

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 60,568 | 60,568 | 60,568 | 60,568 | 60,568 | 60,568 | 60,568 | 60,568 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 29,45 | 30,48 | 30,48 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 117,450 | 117,450 | 117,450 | 117,450 | 117,450 | 100,581 | 97,182 | 97,182 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 20,9% | 20,0% | 20,0% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |

##### Таблица 15.8 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей МУП «Кристалл» в зоне деятельности ЕТО №3.4

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 36 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 692,493 | 692,493 | 692,493 | 692,493 | 692,493 | 692,493 | 692,493 | 692,493 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не самого тарифа.

Согласно общего плана финансирования проектов сумма финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению составит всего 45627,721 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1) Фонд капитального ремонта и фонд содействия реформирования ЖКХ – 28480 тыс. руб.

2) Амортизационные отчисления и прибыльная составляющая в тарифах – 17147,72 тыс. руб.

В таблице 16.1. представлен общий план финансирования проектов ЕТО ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на сумму 17147,721 тыс. руб., так как мероприятия по модернизации котельной № 2 общей стоимостью 35600,0 тыс. руб., планируется осуществлять с учетом финансовой поддержки, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры»

Финансирование прочих теплоснабжающих и теплосетевых организаций действующей схемой не предусмотрено в связи с отсутствием информации в генеральном плане и от теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 16.1 Общий план финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», тыс. руб.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 | Предложения по источникам инвестиций | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект № 1 модернизации котельной № 2 | 7120 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
|  | 28480 |  |  |  |  |  |  |  | Фонд капитального ремонта и фонд содействия реформирования ЖКХ |  |
| Проект № 2 (котельная №7)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» | 460 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 3 (котельная №2)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  | 460 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 4 (котельная №5)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  | 460 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 5 (котельная №8)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  | 460 |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 6 (котельная №20)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  | 460 |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 7 (котельная №28)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Segnetics» |  |  |  |  |  | 460 |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 8 (котельная №20)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  | 221,21 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 9 (котельная №8)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  | 221,21 |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 10 (котельная №7)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  | 221,210 |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 11 (котельная №2)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 12 (котельная №5)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 13 (котельная №16)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  | 221,21 |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 14 (котельная №10)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 15 (котельная №23)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 16 (котельная №11)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  |  | 221,21 |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 17 (котельная №12)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 18 (котельная №28)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект № 19 (котельная №3)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудова-ния |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| Проект №1 модернизация тепловых сетей котельной № 2 путем прокладки дополнительной ветки тепловой сети для переключения объектов от сетей котельной № 1 к сетям котельной №2 | 4613,201 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (Амортизационные отчисления в тарифе, инвестиционная составляющая в тарифе) |
| ИТОГО | 40673,2 | 1141,21 | 902,42 | 663,63 | 1123,63 | 1123,63 | 40673,201 | 1141,21 | Всего на сумму 45627,7 тыс. руб. |  |

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой моделей. Результаты расчетов НВВ и ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлены в табл. 16.2.

Таблица 16.2 Расчет ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей, без НДС

| Наименование ТСО | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Дабл-ю Кэй Восток Энерго" | Операционные расходы | 29 578,73 | 30 761,88 | 31 992,35 | 33 272,05 | 34 602,93 | 35 987,05 | 37 426,53 | 38 923,59 | 40 480,53 | 42 099,76 | 37 426,53 | 38 923,59 | 40 480,53 | 42 099,76 | 43 783,75 | 38 923,59 | 40 480,53 | 42 099,76 |
|  | Прибыльная составляющая | 20 442,50 | 10 161,00 | 951,01 | 752,02 | 553,03 | 936,36 | 936,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | 127 204,05 | 128 285,55 | 124 206,98 | 128 976,27 | 133 936,33 | 139 677,12 | 145 264,20 | 150 138,41 | 156 143,95 | 162 389,70 | 168 885,29 | 175 640,70 | 182 666,33 | 189 972,99 | 197 571,91 | 205 474,78 | 213 693,77 | 222 241,52 |
|  | Доля операционных расходов в НВВ | 23,25 | 23,98 | 25,76 | 25,80 | 25,84 | 25,76 | 25,76 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
|  | Доля прибыли в НВВ | 16,07 | 7,92 | 0,77 | 0,58 | 0,41 | 0,67 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расчетная цена на ТЭ, руб./Гкал | 3 617,95 | 3 648,73 | 3 532,73 | 3 668,37 | 3 809,45 | 3 972,73 | 4 131,64 | 4 270,27 | 4 441,08 | 4 618,73 | 3 698,20 | 3 846,13 | 3 999,97 | 4 159,97 | 4 326,37 | 4 260,69 | 4 431,12 | 4 608,36 |
|  | Индекс роста, % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогноз СЭР до 2037 года | 3 617,95 | 3 762,67 | 3 913,17 | 4 069,70 | 4 232,49 | 4 401,79 | 4 577,86 | 4 760,98 | 4 951,41 | 5 149,47 | 5 355,45 | 5 569,67 | 5 792,45 | 6 024,15 | 6 265,12 | 6 515,72 | 6 776,35 | 7 047,41 |

Всего в НВВ тарифов по производству и передаче тепловой энергии, амортизационные отчисления и прибыльная составляющая составят от 7,92 % в 2021 году и 0 % в 2037 году. При этом общая сумма расходов на инвестиции за счет тарифов составит 17147,721 тыс. руб. с НДС или 14289,77 тыс. руб. без НДС, в том числе:

прибыльная составляющая в сумме 14289,77 тыс. руб.

Последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения в целом по МО Майминский СП представлены на рис. 16.1.

Рисунок 16.1 Последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения в целом

Как видно из рис. 16.1 при предложенной схеме финансирования проектов темп роста НВВ тарифа на тепловую энергию (1,27 раз), в целом будет выше темпа роста НВВ по прогнозу СЭР (1,95 раз). Таким образом, тарифы, действующие на момент разработки схемы теплоснабжения, позволят выполнить инвестиционные проекты, принятые ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

Изменения тарифов для конечных потребителей за период 2020-2037 г.г. приведен в таблице 16.3.

Таблица 16.3 Изменения тарифа для потребителей за период 2020-2037 г.г.

Как видно из таблицы 16.3 тариф для конечного потребителя ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» выше расчетной цены на тепловую энергию.

При расчете ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей видно, что сборный тариф (расчетный) на тепловую энергию возрастет с 3617,95 руб./Гкал в 2020 году до 4608,36 руб./Гкал в 2037 году. Темп роста составит 1,27.

Таким образом темп роста тарифа на тепловую энергию в целом ниже темпа роста, представленного в прогнозе социально-экономического развития РФ.