ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»

2021 год

Оглавление

1 Общая часть	3

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	4

3 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	4

4 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	5

5 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	5

6 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	5

7 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	6

8 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	6

9 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	6

10 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	6

11 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	6

12 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	6

13 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	6

14 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	7

15 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	7

16 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЙМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	7

1 Общая часть

Существующее состояние теплоснабжения на территории МО Кызыл - Озёкского СП Майминского района Республики Алтай характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.  Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

Для сельского поселения развитие системы теплоснабжения должно  оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

-  к ЕТО;

- к сельскому поселению в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

• индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

• индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения сельского поселения, относятся:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в городском округе;

• индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в городском округе;

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в городском округе;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения городского округа.

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу принята согласно действующей инвестиционной программы для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | текущее значение | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | блочно-модульная кот № 9 РА,Майминский район,с.Кызыл-Озек,ул.Совхозная,д13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу принята согласно действующей инвестиционной программы для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

|  |  | Количество прекращений подачи теплдовой энергии,теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | текущее значение | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | блочно-модульная кот № 9 РА,Майминский район,с.Кызыл-Озек,ул.Совхозная,д13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу принята согласно действующей инвестиционной программы для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | блочно-модульная кот № 9 РА,Майминский район,с.Кызыл-Озек,ул.Совхозная,д13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |

5 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу принята согласно действующей инвестиционной программы для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

|  |  | Отношение величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | технологических потерь тепловой энергии,теплоносителя к материальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | блочно-модульная кот № 9 РА,Майминский район,с.Кызыл-Озек,ул.Совхозная,д13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 345,85 |

6 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 6.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% |

7 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника | м2/Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная №9 | 476,7 |

8 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Производство тепловой энергии на территории МО Кызыл - Озёкского СП Майминского района Республики Алтай не осуществляется в режиме комбинированной выработки.

9 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Производство электрической энергии на территории МО Кызыл - Озёкского СП Майминского района Республики Алтай не осуществляется.

10 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Производство тепловой энергии на территории МО Кызыл - Озёкского СП Майминского района Республики Алтай не осуществляется в режиме комбинированной выработки.

11 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование источника | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- |
| Котельная №9 | 66,08 |

12 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в зоне деятельности ЕТО №1 | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

13 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Согласно описания плана развития систем теплоснабжения приведенного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл-Озекское сельское поселение на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» реконструкция тепловых сетей не предусмотрена.

14 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Согласно описания плана развития систем теплоснабжения, приведенного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл-Озекское сельское поселение на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» реконструкция котельной №9 запланирована на 2026 год. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год в зоне деятельности ЕТО № 1 увеличиться в 1,5 раза.

15 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Данные отсутствуют.

16 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЙМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения

Таблица 16.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности системы теплоснабжения ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 6,837 | 6,837 | 6,837 | 6,837 | 6,837 | 6,837 | 6,837 |  | 6,837 |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 8,891 | 8,891 | 8,891 | 8,891 | 8,891 | 8,891 | 8,891 |  | 8,891 |  |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |  | 1,164 |  |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |  | 0,569 |  |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |  | 0,569 |  |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |  | 0,595 |  |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |  | 0,595 |  |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 |  | 1,937 |  |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |  | 1,142 |  |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |  | 1,142 |  |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |  | 0,795 |  |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |  | 0,795 |  |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 83,224 | 83,224 | 83,224 | 83,224 | 83,224 | 83,224 | 83,224 |  | 83,224 |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |  | 5,900 |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 66,922 | 66,922 | 66,922 | 66,922 | 66,922 | 66,922 | 66,922 | 66,922 |  |  |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |  |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 16,703 | 16,703 | 16,703 | 16,703 | 16,703 | 16,703 | 16,703 | 16,703 |  |  |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 |  |  |

Таблица 16.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»  в зоне деятельности ЕТО № 1

| Наименование показателя | Единица измере-ния | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,64 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 7,874 | 11,811 | 11,811 | 11,811 | 11,811 | 11,811 | 11,811 | 11,811 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 49464 | 43968 | 38472 | 32976 | 27480 | 21984 | 16488 | 10992 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 16.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в зоне деятельности ЕТО №1

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,932 | 4,932 | 4,932 | 4,932 | 4,932 | 4,932 | 4,932 | 4,932 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |