ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы теп-ловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2022 год

Оглавление

1.	Общее положение	3

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	5

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	6

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы тепло-снабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	7

- Общее положение

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для различных теплоснабжающих организаций для рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения, рассматриваемого в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкское СП Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в предыдущих отопительных периодах. Установленные тепловые балансы в указанных периодах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкское СП Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, изложенными в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкское СП Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения».

Далее были составлены балансы существующей располагаемой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии с учетом их существующей тепловой мощности для различных периодов действия схемы теплоснабжения. На основании указанных балансов существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки были определены дефициты (резервы) тепловой мощности и установлены зоны развития территории сельского поселения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью. Мероприятия по реконструкции существующих источников тепловой энергии с целью обеспечения резерва тепловой мощности для рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкское СП Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения». После этого были составлены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия котельных с учетом реализации указанных мероприятий.

При определении перспективной располагаемой мощности существующих и новых источников тепловой энергии проводилась проверка условия СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» о том, что при авариях на источнике тепловой энергии на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее 88 % от расчетной отопительно-вентиляционной нагрузки.

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельной принималось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номинальная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соответствовать установленной.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии МО Кызыл - Озёкское СП Майминского района Республики Алтай были определены с учетом следующего соотношения:

(𝑄р гв−𝑄сн гв)−(𝑄пот тс+𝑄20факт)−𝑄прирост=𝑄рез (1)

где

𝑄р гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

𝑄сн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции (котельной), Гкал/ч;

𝑄пот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

𝑄20факт – фактическая тепловая нагрузка в 2020 году (в случаях отсутствия исходных данных - договорная);

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

𝑄рез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

- данные по существующим располагаемым мощностям источника тепловой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2020 год;

- данные по существующим договорным тепловым нагрузкам в зоне действия источника тепловой энергии на 2020 год.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия источника тепловой энергии определены резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующей зоне действия источника тепловой энергии на конец каждого прогнозируемого периода.

Таблица 2.1 – Баланс перспективной присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО  «Дабл ю Кэй Восток Энерго» в 2021-2028 годах, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода из источника тепловой энергии (мощности), в зоне действия которого прогнозируется прирост тепловой нагрузки, не разработан.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы тепло-снабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки оказывает влияние уточнение присоединенной нагрузки потребителей в базовом году и уточнение прогнозных значений приростов тепловой нагрузки от нового строительства.

По данным теплоснабжающей организации были уточнены тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго».

Уточнение присоединенных нагрузок в 2021 году позволяет скорректировать прогнозные значения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, а, следовательно, и уточнить параметры перспективных балансов.

Существующей тепловой мощности котельной №9, эксплуатируемой ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», по состоянию на 01.01.2022 года достаточно для обеспечения тепловых нагрузок, подключенный в настоящий момент. Тем не менее, с учётом фактического состояния котлоагрегатов, эксплуатация котельной № 9 без мероприятий по реконструкции и модернизации не возможна.