ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ                СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

2022 год

Оглавление

1 Функциональная структура теплоснабжения	6

1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых   организаций	6

1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	6

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями	7

1.4 Описание зон действия производственных и ведомственных источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	7

1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	8

2 Источники тепловой энергии	8

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	8

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности (с учетом абз. 2 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)	10

2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельных (абз. 3 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)	10

2.4 Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных	10

2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных	11

2.6 Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных	11

2.7 Среднегодовая загрузка оборудования котельных	11

2.8 Способы учет тепла, отпущенного в тепловые сети	11

2.9 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	11

2.10  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	12

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	12

2.12 Проектный и установленный топливный режим	12

2.13 Сведения о резервном топливе котельных	12

2.14  Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных	12

3 Тепловые сети, сооружения на них	13

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	13

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	15

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	15

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	16

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	16

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	17

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	17

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	18

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	18

3.10  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	18

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	18

3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	19

3.13  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	20

3.14  Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года	20

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	21

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	21

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	21

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	21

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	22

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	22

3.21 Перечень бесхозяйных тепловые сети	22

3.22  Данные энергетических характеристик тепловых сетей	23

4 Зоны  действия источников тепловой энергии	23

5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	24

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	24

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	24

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	25

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	25

5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах  территориального деления за отопительный период и за год в целом	27

5.6  Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	28

5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	30

6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	30

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	30

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	31

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	31

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	31

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	32

7 Балансы теплоносителя	32

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	32

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	33

8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	33

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	33

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	35

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	35

8.4 Описание использования местных видов топлива	35

8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	36

8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	36

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	36

9 Надежность теплоснабжения	36

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	37

9.2 Частота отключений потребителей	39

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	39

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	40

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	40

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	41

10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	42

11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	42

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	42

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	43

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	43

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	43

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	43

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	44

12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	44

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	44

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	45

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	45

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	45

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	45

Приложение 1 «Графическая часть»	46

# 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых   организаций

В централизованном теплоснабжении объектов Муниципальное образование Кызыл – Озёкское сельское поселение Майминского района Республики Алтай (далее – Кызыл – Озёкское СП) существует теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго». Указанное юридическое лицо осуществляет производство и услуги по передаче тепловой энергии от одной муниципальной котельной, переданной по концессионному соглашению.

По сравнению с предыдущей редакцией действующей схемы теплоснабжения, число теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, к 2022 году не изменилось.

1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

В зоне действия котельных и тепловых сетей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» функционирует диспетчерский пункт, отвечающий за контроль параметров работы котельных, диспетчеризацию поставок теплоносителя по тепловым сетям, мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, диспетчеризацию аварийно-восстановительного ремонта, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы.

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями

Теплоснабжающая организация на территории МО Кызыл - Озёк заключает прямые договорные отношения с конечными потребителями.

На 01.01.2022 года в Кызыл - Озёкском СП заключено одно концессионное соглашение (далее – КС).

КС №1 от 12.08.2016, заключенное между Концендентом муниципальным образованием «Майминский район» и Концессионером ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

Объектом КС №1 являются муниципальные котельные и тепловые сети, а именно: котельные 14 ед., в том числе 1 котельная в с. Кызыл - Озек и тепловые сети протяженностью 24405 м в двухтрубном исчислении. Концессионное соглашение №1 вступило в силу со дня его подписания и действует десять лет.

1.4 Описание зон действия производственных и ведомственных источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории Кызыл - Озёкского СП функционирует ряд ведомственных источников тепловой энергии, имеющих изолированные зоны действия и обеспечивающих потребности в тепле собственных объектов (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения). Производственных котельных на территории Кызыл - Озёкского СП нет.

Таблица 1.4.1 – Информация об организациях, имеющих котельные и не осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения Кызыл - Озёкского СП

| Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- |
| МБОУ Алферовская НОШ | с. Алферово, ул. Центральная, 19 |
| МБОУ Карасукская ООШ | с. Карасук, ул. Молодежная, д. 24 |
| МБОУ Кызыл-Озёкская СОШ | с. Кызыл-Озёк, ул. Советская, 64 (начальная) |
| ФАП с. Карасук | с. Карасук, ул. Молодежная, д. 21А |
| Алферовский СК | с. Алферово, ул. Центральная, 35 |

Информация об установленной мощности источников тепловой энергии отсутствует, используемое топливо – уголь и дрова.

1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

На территории Кызыл - Озёкского СП зоны индивидуального теплоснабжения сформированы в основном на территории усадебной застройки. Число таких зон равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Зоны индивидуального теплоснабжения локализованы около зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой плотностью тепловых нагрузок на территории индивидуальных одноэтажных или двухэтажных зданий. Точная информация о количестве и установленной мощности иных индивидуальных теплогенераторов отсутствует.

# 2 Источники тепловой энергии

Источников тепловой энергии отнесенных к ценовой зоне на территории Кызыл - Озёкского СП нет. Источников комбинированной выработки на территории Кызыл - Озёкского СП нет.

Руководствуясь п. 11 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке систем теплоснабжения» описание эксплуатационных показателей функционирования котельных, не отнесенных к ценовым зонам выполнено отдельно по каждой ЕТО (единой теплоснабжающей организации).

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Зона деятельности ЕТО № 1:  - Котельная ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

Таблица 2.1.1 Состав и технические характеристики основного оборудования котельной в зоне деятельности ЕТО № 1 в 2019 году

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ /Резервное – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | DUOTHЕRM | 1 | 2015 | 0,86 | 1,72 |  | 92% | 155,2 | 18.02.2020 |
|  |  | DUOTHЕRM | 1 | 2015 | 0,86 |  |  | 92% |  | 18.02.2020 |

Из таблицы видно, что, суммарная установленная тепловая мощность котельной в зоне деятельности ЕТО № 1 составляет 1,72 Гкал/ч. Основной парк котельного оборудования представлен котлами марки DUOTHЕRM.

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности (с учетом абз. 2 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)

На котельной № 9 в зоне деятельности ЕТО № 1 на момент разработки схемы теплоснабжения дефицит установленной тепловой мощности отсутствует.

В таблице 2.2.1 представлены значения установленной и располагаемой тепловой мощности, а также ограничений тепловой мощности в целом по котельной теплоснабжающей организации.

Таблица 2.2.1 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность, котельной в зоне деятельности ЕТО №1 а 2019 году, Гкал/час

| п/п | ЕТО | ТСО | № СТ | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | 1,72 | 0 | 1,72 | 0,02 | 1,70 |

2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельных (абз. 3 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)

Таблица 2.3.1 Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельной в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| N п/п | ЕТО | ТСО | №СТ | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | 3056,84 | 73,36 | 2983,47 | природный газ | 512,60 |

2.4 Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных

Таблица 2.4.1 Сведения о годах ввода в эксплуатацию котельной за 2021 год в зоне деятельности ЕТО № 1

| N п/п | ЕТО | ТСО | №СТ | Адрес или наименование котельной | Марка котла | Год ввода в экспулатацию | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | DUOTHЕRM | 2015 | 6 |
|  |  |  |  |  | DUOTHЕRM | 2015 | 6 |

Из таблицы следует, что средневзвешенный срок службы котлов котельной составляет 6 лет.

2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных

Таблица 2.5.1 Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельной в зоне деятельности ЕТО № 1

| ЕТО | ТСО | Адрес | Температурный график регулирования отпуска тепла в 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | 85/60 |

2.6 Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных

Таблица 2.6.1 Описание схемы выдачи тепловой мощности котельной в зоне деятельности ЕТО № 1

| ЕТО | ТСО | Адрес | Схема теплоснабжения от котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | закрытая |

2.7 Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Таблица 2.7.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельной в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| N п/п | ЕТО | ТСО | № СТ | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | 1,72 | 3056,84 | 1777 |

2.8 Способы учет тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 2.8.1 Данные по приборам учета в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| N п/п | ЕТО | ТСО | № СТ | Адрес котельной | Наименование прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | СПТ-961 |

2.9 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Таблица 2.9.1 Данные по водоподготовке и подпиточных устройств в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2019 год

Котельная №9. Котельная оборудована системой водоподготовки («Комплексон-6»), обеспечивающей нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из артезианских скважин. В котельной имеется установка умягчения воды АКВАФЛОУ серии SF, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Максимальной производительностью – 2 м.куб/час.

2.10  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии и инциденты в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» отсутствовали.

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной в зоне деятельности ЕТО №1 на 2016 - 2020 годы   отсутствуют.

2.12 Проектный и установленный топливный режим

Таблица 2.12.1 Топливный режим в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| N п/п | ЕТО | ТСО | №СТ | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотвор-ная способность топлива за 2020 год, ккал/кг | Расход топлива, т у.т за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13) | природный газ | 8337 | 512,6 |

2.13 Сведения о резервном топливе котельных

В зонах деятельности ЕТО № 1 проектным и фактическим топливом для котельной является природный газ, резервным – дизельное топливо.

2.14  Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

Постановлением администрации МО Майминский район  от 07.03.2017 № 53,  утвержден проект схемы теплоснабжения Кызыл - Озёкского сельского поселения до 2028 года, в которой было предложено определить единую теплоснабжающую организацию Кызыл - Озёкского СП  МУП «Водоканал».  Постановлением администрации МО Майминский район статус единой теплоснабжающей организации не присваивался. МУП «Водоканал» с 19.08.2016 года находится в стадии ликвидации и деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляет.

На основании выше изложенного описание эксплуатационных показателей производится по фактически сложившимся в 2020 году зонам теплоснабжения, а именно по с. Кызыл - Озёк, котельная № 9 – обслуживаемая ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» - зона 1.

Таблица 2.14.1 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  | 175,97 | 165,23 | 164,46 | 167,69 |
| Собственные нужды | % |  |  | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  |  | 185,02 | 169,30 | 168,50 | 171,82 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  |  |  | 36,1 | 41,8 | 41,6 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  | 23,1% | 40,3% | 34,9% | 35,1% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  |  |  | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо |
| Расход резервного топлива | т.у.т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3 Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» в зоне деятельности ЕТО №1 эксплуатирует тепловые сети от котельных № 9 по концессионному соглашению от 12.08.2016 года № 1. Котельная вырабатывает тепловую энергию, используемую для отопления для конечного потребителя. Теплотрассы смонтированы в двухтрубном исполнении надземным и подземным способом прокладки. Материальная характеристика – 553 м2. Средний наружный диаметр трубопроводов – 0,112 м. Для изоляции трубопроводов применяются минераловатные, полиуретановые материалы. В настоящее время ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» эксплуатирует 4932 метров тепловых сетей в однотрубном исчислении, данные по распределению протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов приведены в таблицах 3.1.1-3.1.3.

Таблица 3.1.1 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 57 | 1360 | 78 |
| 76 | 598 | 45 |
| 89 | 210 | 19 |
| 108 | 830 | 90 |
| 133 | 442 | 59 |
| 159 | 1056 | 168 |
| 219 | 436 | 95 |
| Всего | 4932 | 553 |

Таблица 3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 698 | 45 |
| Канальная | 4 234 | 508 |
| непроходной канал | 4 234 | 508 |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего | 4 932 | 553 |

Таблица 3.1.3 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации. в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N1

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 4 266 | 469 |
| С 1991 по 1998 |  |  |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 | 666 | 84 |
| Всего | 4 932 | 553 |

Паровые сети на территории Кызыл - Озёкского сельского поселения отсутствуют.

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены на бумажном носителе в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кызыл – Озёкское СП на период до 2028 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Прокладка тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 осуществлена надземным и подземным способом. Основная часть трубопроводов изолирована минеральной ватой, сети проложенные или отремонтированные после 2000 года изолированы ППУ.

Компенсирующие устройства на тепловых сетях, введенных в эксплуатацию до 2000-х годов П-образные, в 2000-х годах сильфонные компенсаторы.

Грунты в местах прокладки тепловых сетей характеризуются несколькими типами почв, между которыми нет резкого разграничения, так как они плавно переходят из одного вида в другой. Большую часть территории в интервале высот до 800 м, занимают горнолесные, темно-серые и серые оподзоленные почвы, развитые на суглинисто-щебнистых делювиально-дефлюкционных отложениях. Глубина промерзания грунтов зависит от метологического состава, рельефа, степени покрытия снеговым покровом. Нормативная глубина промерзания суглинков 1,8 м.

Таблица 3.3.1 Наименее надежные участки тепловой сети

| № п/п | № котельной | Участок | Диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Нагрузка потребителей, подключенных к участку, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | ул. Совхозная, от N° 8 до № 25 | 89 | 108 | 9,6 | 0,093 |

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО №1 используются чугунные и стальные задвижки, на малых диаметрах тепловой сети используются шаровые краны. На вновь вводимых и капитально отремонтированных тепловых сетях устанавливаются дисковые затворы.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловых пунктов и  насосных станций в системе тепловых сетей ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго»  нет. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения.

Для установки оборудования и арматуры тепловых сетей в с. Кызыл - Озёк  используются железобетонные колодцы.

Таблица 3.5.1 Информацию о количестве и месте нахождения колодцев в зоне деятельности ЕТО № 1

| №п/п | Наименование котельной | Количество тепловых колодцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 9 | 43 |

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Температурные графики для котельной в с. Кызыл - Озёк, зоны деятельности ЕТО №1 согласованы Главой администрации МО Майминский район 85/600С.

Температурный график отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 от котельной ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии, в том числе по зоне деятельности ЕТО.

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Пьезометрический график по теплоисточнику представлен на бумажном носителе в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кызыл – Озёкское СП на период до 2028 года. Глава 1. Суще-ствующее положение в сфере производства, передачи и потребления теп-ловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей предоставлена теплоснабжающей организацией ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго». По тепловым сетям присоединенным к котельным № 9 за период 2017-2021 отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях не было.

3.10  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По информации, предоставленной теплоснабжающей организацией, статистика восстановлений тепловых сетей не ведется.

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностические и ремонтные работы на тепловых сетях, ООО «Дабл- ю Кэй Восток Энерго» выполняются в плановом порядке. Согласно плана мероприятий по подготовке сетей и оборудования к прохождению ОЗП, плана проведения ремонтных, регламентных работ тепловых сетей и оборудования:

- после окончания отопительного сезона проведены гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность; по результатам испытаний замечаний не выявлено;

- проведены шурфовки участков тепловых сетей; замечаний по неудовлетворительному состоянию сетей не выявлено; составлены акты;

- проведены осмотры, промывки, очистки грязевиков; замечаний не выявлено; составлены совместные с теплоснабжающей организацией акты;

-  выполнено необходимое техническое освидетельствование и диагностика оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

Факты эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации отсутствуют.

3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов, аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» (зона деятельности ЕТО№1) ежегодно проводит гидравлические испытания (опрессовку) тепловых сетей на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения.  Испытания тепловых сетей на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери не проводились.

3.13  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Объемы нормативных потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 утверждены приказом Комитета по тарифам Республики Алтай 06.11.2020 № 30/1 и составляют 1203,32 Гкал/год.

3.14  Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Таблица 3.14.1 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2020 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  | 0 |  |  |
| 2016 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2017 |  | 1345,54 | 1345,54 | 492,58 | 33,4% |
| 2018 |  | 1345,54 | 1345,54 | 1048,26 | 30,6% |
| 2019 |  | 1203,32 | 1203,32 | 836,80 | 28,2% |
| 2020 |  | 1203,32 | 1203,32 | 1046,80 | 35,1% |

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют в зоне деятельности ЕТО № 1.

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение потребителей по отоплению осуществляется по независимой схеме. Система теплоснабжения по ГВС – отсутствует.

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне деятельности ЕТО № 1 приведены в таблице 3.17.1.

Таблица 3.17.1 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| № котельной | Количество установленных приборов, шт. | Количество объектов без приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета потребителей, % | Доля полезного отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 9 | 17 | 23 | 42,5 | 66,08 |

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В зоне действия тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» функционируют  диспетчерский пункт ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», отвечающий  за  контроль параметров работы котельных, диспетчеризацию поставок теплоносителя по тепловым сетям,  мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, диспетчеризацию аварийно-восстановительного ремонта, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы и диспетчерская служба .

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют в зоне действия ЕТО № 1.

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети»,

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

3.21 Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» на территории Кызыл - Озёкского СП эксплуатирует 0,356 км бесхозяйных тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Документы, обосновывающие выбор организации по эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей не представлены.

Выявляемые бесхозяйные тепловые сети, которые имеют непосредственное присоединение к тепловым сетям ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», необходимо передать на баланс ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго».

3.22  Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

# 4 Зоны  действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников приведены на рисунке 4.1. и сгруппированы в таблицу 4.1

Рисунок 4.1 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Таблица 4.1 – Перечень источников тепловой энергии ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

| № СТ | Адрес или наименование котельной |
| --- | --- |
| 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) |

# 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» по состоянию на 01.01.2021 года нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 1,16 Гкал/ час.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Нагрузка горячего водоснабжения | Сумма |
| 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 1,16 | 0,0 | 1,16 |

## 5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» по состоянию на 01.01.2021 года расчетная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии составляет 1,40 Гкал/ час.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |
| 1 | Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 1,16 | 0,24 | 1,40 |

## 5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Использование источников индивидуального теплоснабжения, согласно ФЗ-190 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014), для отопления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться только при соответствии этих источников перечню условий, определенному Правилами подключения (технического присоединения) к системам теплоснабжения.
         Информация о применении отопления жилых помещений в многоквартирных домах Кызыл - Озёкского СП с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

## 5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 5.4.1- Тепловые нагрузки и значения теплопотребления абонентов в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго»

| № котельной | Группа потребителей | Количество зданий |  | Нагрузка, Гкал/час |  |  | Суммарное теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с приборами учета | Отопительно-вентиляционная | ГВС | ВСЕГО | По приборам учета | Расчетным способом | ВСЕГО | в тч ГВС | Отопление |
| Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, ул Совхозная 13) | жилые здания | 24 | 7 | 0,569 |  | 0,569 | 630,07 | 511,89 | 1141,96 | - | 1141,96 |
|  | общественно-деловые здания | 15 | 13 | 0,595 |  | 0,595 | 765,18 | 29,53 | 794,71 | - | 794,71 |
|  | производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 39 | 20 | 1,16 |  | 1,16 | 1395,25 | 541,42 | 1936,67 | - | 1936,67 |

## 5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах  территориального деления за отопительный период и за год в целом

Анализ фактического теплопотребления в горячей воде за отопительный период, приведен для тепловых выводов котельных, оснащенных узлами коммерческого учета.

Среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период в среднем изменяется в диапазоне от плюс 12,7 до минус 35,6 0С. Минимальные температуры наружного воздуха, наиболее близкие к расчетному значению, наблюдались в период с 01.02.2019 по 05.02.2019 (в среднем минус 30,9 0С).  Средняя температура самой холодной пятидневки составила минус 31 0С.

Регулирование отпуска тепла от станции происходит качественным способом по температурному графику.

Полученные данные позволяют определить максимальный фактический отпуск при расчетной температуре температурного графика. Данная величина используется для расчета фактической присоединенной нагрузки.

Широкий диапазон изменения температур наружного воздуха в течение отопительного периода позволяет построить зависимость отпуска тепловой энергии от температуры и установить тот диапазон температур, в котором осуществляется регулирование тепловой нагрузки с соблюдением температурного графика.

Для пересчета данных по отпуску тепловой энергии на расчетную температуру для проектирования систем отопления были использованы следующие положения:

-  отпуск тепловой энергии, включая потери в тепловых сетях, в системы отопления, вентиляции и ГВС в отопительный период зависит от темпе-ратуры наружного воздуха и достаточно точно может быть представлен линейной функцией;

- среднечасовой отпуск тепловой энергии, включая потери в тепловых се-тях, на нужды ГВС в летний (неотопительный) период рассчитывается как среднее значение за весь период;

-  теплопотребление в системах ГВС в течение отопительного периода считается неизменным;

- зимняя (за отопительный период) среднечасовая нагрузка ГВС определяется с учетом изменения температуры холодной (водопроводной) воды в зимний и летний периоды, и снижения нагрузки ГВС в летний период за счет отпусков.

Учитывая это, фактические данные по отпуску тепловой энергии в сети могут быть аппроксимированы линейной функцией. Для построения этой зависимости данные по отпуску тепловой энергии в сети были отображены в прямоугольной системе координат, в которой по оси абсцисс отложена средняя за сутки температура наружного воздуха, по оси ординат – средний за сутки часовой отпуск тепловой энергии.

## 5.6  Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории –  Кызыл - Озёкского сельского поселения утверждены приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 20.12.2019 №93-ВД «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Комитета по тарифам Республики Алтай».

Нормативы установлены в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса,  постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

При установлении нормативов применялся расчетный метод. При этом учитывалась этажность зданий и год постройки и климатическая зона. Нормативы установлены с возможностью начисления в течении всего года по 1/12 и в отопительный период продолжительностью 8 месяцев по 1/8.

Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению представлены в таблице 5.6.1-5.6.3

Таблица 5.6.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории МО Майминский район на период продолжительностью 12 календарных месяцев (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| III Климатическая зона МО "Город Горно-Алтайск", МО "Майминский район", МО "Чойский район", МО "Чемальский район", МО "Турочакский район", МО "Шебалинский район", МО "Усть-Канский район" |  |  |  |  |
| 1 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |  |
| 2 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 |  |
| 3 - 4 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |  |
| 5 - 9 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| III Климатическая зона МО "Город Горно-Алтайск", МО "Майминский район", МО "Чойский район", МО "Чемальский район", МО "Турочакский район", МО "Шебалинский район", МО "Усть-Канский район" |  |  |  |  |
| 1 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |  |
| 2 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |  |
| 3 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |  |
| 4 - 5 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |  |
| 6 - 7 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |  |
| 8 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |  |
| 9 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |  |
| 10 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |  |
| 11 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |  |
| 12 и более | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |

Таблица 5.6.2 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории МО Майминский район в отопительный период* (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| III Климатическая зона МО "Город Горно-Алтайск", МО "Майминский район", МО "Чойский район", МО "Чемальский район", МО "Турочакский район", МО "Шебалинский район", МО "Усть-Канский район" |  |  |  |  |
| 1 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |  |
| 2 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |  |
| 3 - 4 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 |  |
| 5 - 9 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| III Климатическая зона МО "Город Горно-Алтайск", МО "Майминский район", МО "Чойский район", МО "Чемальский район", МО "Турочакский район", МО "Шебалинский район", МО "Усть-Канский район" |  |  |  |  |
| 1 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |  |
| 2 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |  |
| 3 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 |  |
| 4 - 5 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |  |
| 6 - 7 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |  |
| 9 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |  |
| 10 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 |  |
| 11 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |  |
| 12 и более | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |  |

*Норматив потребления рассчитан на  отопительный период продолжительностью 8 календарных месяцев.

Таблица 5.6.3 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке  на территории МО Майминский район  в отопительный период* (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Климатические зоны | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | III климатическая зона | 0,0083 |

* Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитан на отопительный период продолжительностью 8 календарных месяцев (II и III климатические зоны)

## 5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные отношения с потребителями в зоне деятельности ЕТО №1 сформированы с учетом расчетной тепловой нагрузки, таким образом потребность в сравнивании величины договорной и расчетной тепловой нагрузки отсутствует.

Расчетные тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии представлены в разделе 5.1 настоящей главы.

# 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенных тепловых нагрузках.

Таблица 6.1.1 –Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 |
| --- | --- |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |

## 6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Анализ таблицы 6.1.1 показывает, что :

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельной по состоянию на 2020 год составила 1,72 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 1,16 Гкал/ч на 2020 год;

- суммарный резерв тепловой мощности – на 2020 год 0,34 Гкал/ч;

- дефицит тепловой мощности отсутствует.

## 6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы представлены пьезометрическими графиками, в разрезе источников тепловой энергии на бумажном носителе в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кызыл – Озёкское СП на период до 2028 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

## 6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основной причиной возможного возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является рост спроса на тепловую мощность за счет ввода объектов капитального строительства.

## 6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Высоких резервов тепловой мощности не наблюдается.

# 7 Балансы теплоносителя

Системы теплоснабжения Кызыл - Озёкского сельского поселения – закрытого типа. Теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

## 7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 7.1.1 – Годовой расход теплоносителя по источнику тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2019 год

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная 13) |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | 1,401 | 0,353 | 0,385 | 0,803 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  | 1,401 | 0,353 | 0,385 | 0,803 |
| сверхнормативный расход воды |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС |  |  |  |  |  |  |

## 7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 7.2.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) по источникам тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| Параметр | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная 13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет |  |  | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | (+) | (+) | (+) | (+) |
| Доля резерва | % |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |

# 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в зоне деятельности ЕТО № 1 является природный газ с низшей рабочей теплотой сгорания 8 337 ккал/м3. Резервным топливом определено дизельное топливо. Измерение и регистрация расхода газа производится с помощью коммерческих узлов учета газа.

Таблица 8.1.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный на базе котельной № 9 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 430,39 | 430,39 | 512,59 | - | 8337 |
| Итого | - | 430,39 | 430,39 | 512,59 | - | 8337 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 418,66 | 418,66 | 499,70 | - | 8355 |
| Итого | - | 418,66 | 418,66 | 499,70 | - | 8355 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 487,44 | 487,44 | 579,35 | - | 8320 |
| Итого | - | 487,44 | 487,44 | 579,35 | - | 8320 |

Таблица 8.1.16 Топливный баланс в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2020 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 430,39 | 512,59 |  |  |  | 8337 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 430,39 | 512,59 |  |  |  | 8337 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 418,66 | 499,70 |  |  |  | 8355 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 418,66 | 499,70 |  |  |  | 8355 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 487,44 | 579,35 |  |  |  | 8320 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 487,44 | 579,35 |  |  |  | 8320 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 304,98 | 363,97 |  |  |  | 8354 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 304,98 | 363,97 |  |  |  | 8354 |
| 2016-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные энергоресурсы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |  |  |
| щепа, пеллетты |  |  |  |  |  |  |  |
| Возобновляемые энергоресурсы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## 8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо в зоне деятельности ЕТО №1 предусмотрено на  котельной. Основным топливом является природный газ, резервным – дизельное топливо.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012№ 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» нормативные запасы топлива в зоне деятельности ЕТО № 1 на 2020 год, согласно приказа Комитета по тарифам от 30.09.2019  № 53-ВД «Об утверждении нормативного запаса топлива для котельных ООО «Дабл-. Кэй Восток Энерго» на 2020 год» составляют 0,8748 тыс. т., в том числе нормативный эксплуатационный запас 0,7818 тыс.т.

## 8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На котельных в зоне деятельности ЕТО №1 используется природный газ, подаваемый в общем потоке по газопроводам: Барнаул-Бийск -Горно-Алтайск, с низшей рабочей теплотой сгорания 8337 ккал/м3.

## 8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

## 8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В зоне деятельности ЕТО № 1 доля использования природного газа составляет 100. Характеристика сжигаемого топлива представлена в таблице 8.5.1

Таблица 8.5.1 Характеристика сжигаемого топлива за 2020 год

| год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность, Qнр, ккал/м3 | приход, тыс. м3 | расход на производство, тыс. м3 | расход на сторону, тыс. м3 |
| Зона деятельности ЕТО № 1 |  |  |  |  |
| 2020 | 8337 | 430,39 | 430,39 | - |
| 2019 | 8355 | 418,66 | 418,66 |  |
| 2018 | 8320 | 487,44 | 487,44 | - |
| 2017 | 8254 | 304,98 | 304,98 | - |

## 8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

С 2016 по 2021 гг. доля природного газа в производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО № 1 составляет 100 %.

## 8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса на территории МО Кызыл – Озёкское СП останется неизменной.

# 9 Надежность теплоснабжения

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от источников тепловой энергии (котельных) до конечных, наиболее удаленных потребителей.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного периода – 213 суток;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для: (источника тепловой энергии – Рит = 0,97;  тепловых сетей – Ртс = 0,90;  потребителя теплоты – Рпт = 0,99;  СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86.);

- нормативный показатель коэффициента готовности тепловых сетей КГ = 0,97 (по СНиП 41-02-2003);

- параметр потока отказов ɷ (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере тепла.

## 9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность (частота) отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

- распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

i - номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети;

j - год регистрации события;

m - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов;

N - общее число событий (отказов) за -й год в зоне действия системы теплоснабжения ;

ni,j,m - i-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения за -й год;

L j,m - протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

Для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие зависимости:

- для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра теплопроводов:

1/км/год

где

Dy - условный диаметр участка тепловой сети, м.

- для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока службы:

, 1/км/год, где

λ0 - интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год;

τ - срок эксплуатации участка тепловой сети, лет;

α - параметр распределения Гнеденко-Вейбулла,

где параметр распределения вычисляется как

В таблице 9.1.1 приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет

Таблица 9.1.1 – Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 0,2 | 0,057 | 0,99 |
| 0,25 | 0,050 | 0,86 |
| 0,3 | 0,043 | 0,748 |
| 0,35 | 0,038 | 0,650 |
| 0,4 | 0,033 | 0,565 |
| 0,5 | 0,025 | 0,427 |
| 0,6 | 0,019 | 0,323 |
| 0,7 | 0,014 | 0,244 |

## 9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

## 9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, параметр zp определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. Соколова

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости от условных диаметров трубопроводов приняты следующие постоянные: a = 2,91; b = 20,89; c = -1,88

## 9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Схемы тепловых сетей сгруппированы по источникам теплоснабжения в  документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кызыл – Озёкское СП на период до 2028 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

## 9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

При проведении данного анализа следует учитывать, что около 86,5 % тепловых сетей МО Кызыл – Озёкское СП проложены до 1990 года, средневзвешенный срок их эксплуатации составляет более 30 лет.

По результатам анализа, можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Также рекомендуется предусмотреть секционирование наиболее протяженных участков тепловых сетей с целью снижения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварии. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

В зоне деятельности ЕТО № 1 необходимо своевременное проведение в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочие профилактические работы по предотвращению и ликвидации аварий и утечек, как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

Базовые целевые показатели надежности объектов МО Кызыл – Озёкское СП определены на основе положений, указанных в постановлении Правительства РФ от 16 мая 2014 г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения…» и отражены в разделе 3.9 настоящей Главы.

Расследования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», не проводились.

## 9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей не проводились.

# 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 10.1 – Технико – экономические показатели в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» за 2020 год

| N | Наименование показателя | Един. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал |  |  | 1967,21 | 3422,13 | 2965,48 | 2983,47 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  | 1967,21 | 3422,13 | 2965,48 | 2983,47 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  | 492,58 | 1048,26 | 836,80 | 1046,80 |
|  | то же в % | % |  |  | 25,0% | 30,6% | 28,2% | 35,1% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал |  |  | 1474,63 | 2373,87 | 2128,69 | 1936,67 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  | 589,05 | 3069,74 | 2547,09 | 2914,15 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  | 634,54 | 1731,18 | 643,17 | 748,90 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  | 1857,05 | 3863,01 | 3478,54 | 3444,93 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 4475,30 | 4031,00 | 3368,16 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 3080,63 | 13139,24 | 10699,80 | 10476,14 |

# 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

## 11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 11.1 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО, без НДС, руб/Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дабл-ю Кэй Востой Энерго» |  | - | 4030,92 | 4120,13 | 4043,62 | 3 296,03 |

## 11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На 2022 год для ООО «Дабл-ю Кэй Востой Энерго» установлены тарифы на тепловую энергию методом индексации.

## 11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения не установлена на территории МО Кызыл – Озёкское СП.

## 11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории МО Кызыл – Озёкское СП не установлена.

## 11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемый в ценовых зонах определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Комитетом по тарифам Республики Алтай в целях информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей рассчитаны уровни цен на тепловую энергию (мощность) по поселениям и городским округам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Расчет носит исключительно информационный характер. Тарифы, указанные в приложении по МО «Майминский район» составили на природном газе 1703,19 руб./Гкал без НДС, на угольном топливе 2071,40 руб./Гкал без НДС.

## 11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории МО Кызыл – Озёкское СП ценовая зона не установлена.

# 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Ограничения установленной тепловой мощности по котельной, принимающей участие в теплоснабжении ЖКС МО Кызыл – Озёкское СП отсутствуют.

## 12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На момент разработки схемы теплоснабжения критичный	дефицит тепловой мощности не наблюдается. 86,5 % от суммарной протяженности трубопроводов, или 4,266 км в однотрубном исчислении тепловых сетей отопления имеют срок службы более 30 лет.

## 12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Для развития системы теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП необходимы мероприятия по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения №9 с учетом софинансирования сторонами концессионного соглашения.

## 12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом теплоисточников систем централизованного теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП не наблюдается.

## 12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не представлены.

# Приложение 1 «Графическая часть»

Зона действия ЕТО № 1

Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии №9.

Пьезометрический график тепловой сети от котельной №9 до самого удаленного потребителя.