ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

2023 год

Оглавление

1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	4

3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	8

# 1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

Таблица 1.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО №5, тыс. руб.

| Проекты ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| Всего капитальные затраты | 1563,905 | 1640,658 | 3926,5 | 14406,7 | 663,63 | - | - | - | - |
| НДС | 312,777 | 328,132 | 785,3 | 2881,34 | 132,726 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 1876,682 | 1968,79 | 4711,8 | 17288,04 | 796,356 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 3094,682 | 5063,472 | 9775,272 | 27063,312 | 27859,668 | - | - | - | - |
| Проект № 1 (котельная №1)- реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 13333,33 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 2666,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | 16000 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 805 | 805 | 805 | 16805 | - | - | - | - | - |
| Проект № 2 (котельная №1)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 1073,37 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 214,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | 1288,04 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | 1288,04 | - | - | - | - | - |
| Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 122,235 | 1640,658 | 3662,03 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 24,447 | 328,132 | 732,406 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 146,682 | 1968,79 | 4394,436 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 559,682 | 2528,472 | 6922,908 | - | - | - | - | - | - |
| Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 1441,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 288,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 1730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | - | - | 331,815 | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | 66,363 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | - | - | 331,815 | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | 66,363 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | 264,47 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | 52,897 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | 317,367 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 317,367 | - | - | - | - | - | - |

# 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты по тарифно-балансовым моделям показывают, что цены на тепловую энергию для потребителей обеспечат выполнение мероприятий, предусмотренных к реализации в схеме теплоснабжения (документы Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2032 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей») с соблюдением предусмотренных в схеме теплоснабжения целевых показателей (документ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2032 года. Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»).

Таблица 1.1 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,34 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| Отопление | Гкал/ч | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,858 | 17,858 | 17,858 | 17,858 | 17,858 | 17,858 | 17,858 | 17,858 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,794 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 0,378 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 25,80% | 25,80% | 25,85% | 1,41% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,23 | 32,73 | 32,68 | 29,58 | 30,068 | 30,068 | 30,068 | 30,068 | 30,068 | 30,068 | 30,068 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,69 | 0,69 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 48,4 | 47,9 | 32,32 | 29,18 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 13,24 | 12,74 | 9,12 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| То же в % | % | 27,40% | 26,60% | 28,20% | 31,15% | 30,65% | 30,65% | 30,65% | 30,65% | 30,65% | 30,65% | 30,65% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 35,16 | 35,16 | 23,2 | 19,97 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 6,02 | 5,92 | 5,14 | 5,19 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 181 | 181 | 157,3 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78,90% | 78,90% | 90,80% | 90,80% | 91,20% | 91,20% | 91,20% | 91,20% | 91,20% | 91,20% | 91,20% |

Таблица 1.2 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 5 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | 8,34 | 8,34 | 9,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | - | - | 1,59 | 3 |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | н/д | н/д | 8,34 | 8,34 | 9,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,135 | 0,135 | 0,166 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,672 | 0,633 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | 7,898 | 8,6549 | 8,6549 | 8,8069 | 9,0459 | 9,0459 | 9,0459 | 9,0459 | 9,0459 |
| Отопление | Гкал/ч | н/д | н/д | 7,62 | 8,2505 | 8,2505 | 8,3595 | 8,5305 | 8,5305 | 8,5305 | 8,5305 | 8,5305 |
| Вентиляция | Гкал/ч | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,278 | 0,4004 | 0,4004 | 0,4434 | 0,5114 | 0,5114 | 0,5114 | 0,5114 | 0,5114 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | -0,36 | -1,083 | 0,281 | 3,079 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | н/д | н/д | -4,40% | -12,98% | 2,83% | 23,81% | 21,96% | 21,96% | 21,96% | 21,96% | 21,96% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | 16,084 | 18,22 | 18,22 | 18,57 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,172 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | 15,911 | 17,30 | 17,30 | 17,64 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | н/д | н/д | 3,903 | 3,949 | 3,949 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 |
| То же в % | % | н/д | н/д | 24,70% | 21,68% | 21,68% | 21,73% | 20,33% | 20,33% | 20,33% | 20,33% | 20,33% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | 12,01 | 13,35 | 13,35 | 13,61 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | н/д | н/д | 2,858 | 2,707 | 2,707 | 2,760 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | н/д | н/д | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | н/д | н/д | 82,20% | 82,20% | 82,20% | 82,20% | 82,20% | 82,20% | 82,20% | 82,20% | 82,20% |

Информация в зоне деятельности ЕТО № 2,3,4 не представлена.

# 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для МО Майсинское СП Республики Алтай были рассчитаны:

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями

Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей были определены для ЕТО с учетом мероприятий необходимых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей и выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей предусмотренных в схеме теплоснабжения.

При формировании прогнозных цен на тепловую энергию для учитывались долгосрочные параметры утвержденные Комитетом по тарифам.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Сибирь - тепловая компания» составили, руб./Гкал без НДС при продлении концессионного соглашения до 2032 года представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели | Наименование ЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | ООО «Сибирь – тепловая компания» | 3819,79 | 3617,96 | 4086,62 | 4789,68 | 6104,77 | 6348,96 | 6602,92 | 6867,03 | 7141,72 | 7427,39 | 7724,48 |
|  | ООО «Энерго Алтай» | н/д | н/д | н/д | 3329,02 | 3462,18 | 3600,67 | 3744,69 | 3894,48 | 4050,26 | 4212,27 | 4380,76 |
|  | МУП «Кристалл» | н/д | н/д | н/д | 17357,50 | 18051,79 | 18773,87 | 19524,82 | 20305,81 | 21118,05 | 21962,77 | 22841,28 |
|  | ООО «Газмаркет» | н/д | н/д | н/д | 5717,00 | 5945,68 | 6183,51 | 6430,85 | 6688,08 | 6955,60 | 7233,83 | 7523,18 |

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО Майминского СП, формируются при соблюдении следующих параметров:

•	тариф на тепловую энергию ежегодно формируется и пересматривается;

•	в необходимую валовую выручку для расчета тарифа на тепловую энергию включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

•	исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф на тепловую энергию включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения из прибыли с учетом возникающих налогов;

•	тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов настоящей Схемы теплоснабжения и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

•	для обеспечения доступности услуг потребителям вырабатываются меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО Майминского СП, ежегодно пересматриваются или индексируются. Определяется долгосрочный период, в течение которого в тариф на тепловую энергию включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организаций коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.