ООО «ЭНЕРГОСИЛА»

644099, г. Омск, ул. 22 Декабря 2

Тел. (3812) 390-971, сот. 8-913-628-3349

Е-mail: energosila55@mail.ru

ИНН 5507243779 КПП 550701001

www. energosila55.ru

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Майминского района Республики Алтай _______________ Р.В.Птицын «___»_________ 2019 г. | СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Энергосила» _______________ К.Н. Лагутин «___»_________ 2019 г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Кызыл-Озекского сельского поселения» Майминского района

Республики Алтай на период до 2028 года (Актуализация на 2019 год)

Утверждаемая часть

Омск 2019

Содержание

Общие сведения	3

Введение                   	5

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию мощность) и теплоноситель в установленных границах Кызыл-Озекского сельского поселения                 	7

1.1.	Анализ фактических темпов ввода жилья	8

1.2.	Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности	9

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	10

3	Перспективные балансы теплоносителя	12

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому     перевооружению источников тепловой энергии	13

4.1. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников	                                                                                                   13

1.2.	Предложения по строительству источников тепловой

энергии	                                                                                                  14

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	15

6	Перспективные топливные балансы	17

7	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-вооружение	19

8	Решение по определению единой теплоснабжающей организации	21

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	22

10	Библиографический список	23

Общие сведения

Схема теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай разработана на период 2019–2028 гг. (далее - Схема теплоснабжения).

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА».

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации                 от 22.02. 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ».

- На основе исходных данных и материалов, полученных, полученных от администрации муниципального образования«Майминское сельское поселение», утвержденного Генерального плана и данных основных теплоснабжающих организаций.

Введение

Сельская администрация «Кызыл-Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай наделена статусом муниципального образования сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».

Численность населения Кызыл-Озекского сельского поселения постоянно растет, в 2008 году численность составила 5453 чел., количество хозяйств 1771 ед.

Общая площадь Кызыл-Озекского сельского поселения составляет 3051 га.

В настоящее время в состав поселения входят всего 6 населенных пунктов:

с. Кызыл-Озек

п. Алферово

п. Улалушка

с. Карасук

п. Верхний Сайдыс

с. Средний Сайдыс

Расстояние до районного центра составляет 17 км, до республиканского центра - 7 км, до железнодорожной станции г. Бийск - 114 км.

В социально-экономическом отношении Кызыл-Озекское сельское поселение развивается, как сельскохозяйственная территория, имеются достаточные запасы полезных ископаемых - глины, красного крупнозернистого песка, песчано-гравийной смеси, а также лесные ресурсы.

В 2008 году на территории поселения действовало 131 предприятий, организаций – юридических лиц производственной и непроизводственной сферы. В экономическом плане отрасль сельского хозяйства представлена одним крупным и рядом средних и малых предприятий. Число работающих крестьянских хозяйств составляет 9 ед., ЛПХ – 1771ед.

Основные отрасли экономики Кызыл-Озекского сельского поселения - сельское хозяйство, развивается пчеловодство, лесопереработка, племенное коневодство. Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства.

Природно-климатические условия

Климат Майминского района резко континентальный: суровая, продолжительная зима с сильными ветрами и метелями. Лето сравнительно короткое и умеренно жаркое.

Согласно СП131.13330.2012 «Строительная климатология» климатические характеристики Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай:

– средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (расчётная для проектирования отопления) – -380С;

– средняя температура за отопительный период – -7,80С;

– продолжительность отопительного периода – 216 дней.

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию            (мощность) и теплоноситель в установленных границах                  Кызыл-Озекского сельского поселения

На этапе сбора исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения Кызыл-Озекского сельского поселения Администрацией района была предоставлена информация о планируемой застройке на период 2018-2028 гг.

Согласно информации Администрации МО «Майминский район»   планируется строительство сельской врачебной амбулатории с койками дневного пребывания в с. Кызыл-Озек, по ул. Советская, 63.

Строительства новых жилых зданий, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению не планируется.

Строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения на природный газ. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

  - Анализ фактических темпов ввода жилья

В настоящее время, на начало отопительного периода 2018-2019 гг. суммарное годовое потребление тепловой энергии потребителям по данным ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго» составило 2015,58 Гкал.

Информации по факту ввода новых площадей, подключения новых   потребителей к системам централизованного теплоснабжения, отключения потребителей от системы централизованного теплоснабжения Кызыл-Озекского сельского поселения не предоставлено.

.

  - Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности

Схема теплоснабжения актуализируется на период до 2028 года.

На период 2018-2028 гг. планируется подключение к сетям теплоснабжения объекта сельской врачебной амбулатории с койками дневного пребывания в с. Кызыл-Озек , по ул. Советская, 63.

Таблица 1 – Перспективная нагрузка зданий, планируемых к подключению

| Адрес | Тип здания | Кол-во | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 63 | Сельская амбулатория | 1 | 250 | 0,0492 |

Котельная №9 на начало отопительного периода 2018-2019 гг. имеет дефицит тепловой мощности (-0,048) Гкал/ч.

Для подключения нового потребителя необходимо предусмотреть   точку подключения на участке магистральной тепловой сети, проложить   новый участок тепловой сети в подземном исполнении предизолированными трубами (ППУ) с соблюдением существующих норм или необходимо провести реконструкции котельной №9 с целью увеличения ее тепловой мощности путем замены водогрейного котла DUOTHЕRM мощностью 1 МВт на водогрейный котел мощностью 2 МВт.

.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

В связи с вводом нового социально-значимого объекта, сельской врачебной амбулатории с койками дневного пребывания в с. Кызыл-Озек, по ул. Советская, 63, планируется рост теплового потребления, создавая благоприятные условия для широкого развития системы централизованного теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определением резерва (дефицита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии на период 2018-2028 гг. представлен в таблице 2.

.

Таблица 2 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам

| Период | 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Выработка, Гкал | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Выработка, Гкал | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Котельная №9 | 2015,58 | 1,719 | 1,61 | 0,009 | 0,147 | -0,048 | 2180,14 | 1,719 | 1,659 | 0,009 | 0,121 | -0,070 |

- Перспективные балансы теплоносителя

Существующая производительность новой блочно-модульной котельной соответствует требованиям систем теплоснабжения. Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования Сан ПиН 2.1.4.2496-09. Производительность водоподготовительной установки новой БМК имеет значительные запасы производительности.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому     перевооружению источников тепловой энергии

- 4.1. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

При разработке предложений по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определяющим критерием принято надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Реконструкция котельной №9 проведена в 2017 г.

Учитывая то, что котельная №9 на начало отопительного периода 2018-2019 гг. имеет дефицит тепловой мощности (-0,048) Гкал/ч. необходимо провести реконструкцию котельной №9 с целью увеличения ее тепловой мощности путем замены водогрейного котла DUOTHЕRM мощностью 1 МВт на водогрейный котел мощностью 2 МВт.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии

Строительство новых источников тепловой энергии не выявлено.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 80 годах прошлого столетия. Физический износ коммунальных тепловых сетей составляет более 70%, что обусловлено нарушением изоляции трубопроводов или её полным отсутствием, имеют коррозийное повреждение металла труб, что приводит к частым авариям, отключениям отопления у потребителей.

Высокая степень аварийности сетей не позволяет устанавливать в них расчетные параметры, что приводит к несоблюдению температурного графика теплоснабжения потребителей.

В котельной №9 занижен перепад температур между подающим и     обратным трубопроводами на 6-10оС.

Тепловые потери составляют 24,4 % от общей выработки тепла. Высокие потери тепловой энергии увеличивают затраты на топливо, электроэнергию (работы насосов), соответственно происходит увеличение себестоимости тепловой энергии.

Предполагаемые мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии, восстановление изоляции тепловых сетей, реконструкция тепловых сетей позволят повысить уровень надёжности теплоснабжения потребителей.

Предложения по реконструкции тепловой сети приведены в таблице 3.

Таблица 3 –Предложения по реконструкции тепловой сети

| Наименование мероприятия | Этап |
| --- | --- |
| Строительство нового участка тепловой сети до сельской врачебной амбулатории | 2018-2022 гг. |
| Капитальный ремонт теплосети по ул. Советская, 69-75 (замена участка теплотрассы протяженностью 418 м.) | 2018-2020 гг. |
| Поэтапная полная замена ветхих тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции | 2018-2028 гг. |

Для расчета планируемой стоимости прокладки тепловых сетей         используется таблица НЦС 81-02-13-2014 Наружные тепловые сети.

Таблица 4 – Планируемая стоимость прокладки тепловых сетей

| Таблица из НЦС 81-02-13-2014 Наружные тепловые сети | Диаметр, мм | Удельная стоимость, тыс.руб/км | Длина прокладки новых тепловых сетей, м | Стоимость прокладки новых сетей , тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 12023 |  |  |
|  | 50 | 12343 | 234 | 2892 |
|  | 65 | 12856 | 333 | 4281 |
|  | 80 | 13632 | 658 | 8966 |
|  | 100 | 13800 |  |  |
|  | 125 | 15109 |  |  |
|  | 150 | 16405 |  |  |
|  | 200 | 19870 |  |  |
|  | 250 | 23011 |  |  |
|  | 300 | 25536 |  |  |
|  | 400 | 34160 |  |  |
|  | 500 | 45206 |  |  |

- Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии до 2028г. приведен в таблице 5.

Основным видом топлива для котельной №9 Кызыл-Озекского       сельского поселения является природный газ с теплотворной способностью 8357 ккал/м3.

Таблица 5 –Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии

| Этап |  | Факт 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование источника | Выработка, Гкал | Годовые потери в тепл.сетях, Гкал | Собст нуж, Гкал | Полезный отпуск тепл. энергии, Гкал | Годовой расход натур. топлива, тыс. м3/ч | Годовой расход условн. топлива, тут | Выработка, Гкал | Годовые потери в тепл.сет, Гкал | Собст нуж, Гкал | Полезный отпуск тепл. энергии, Гкал | Годовой расход натур. топлива, тыс. м3/ч | Годовой расход условн. топлива, тут |
| 1 | Котельная №9 | 2015,58 | 492,58 | 48,37 | 1474,63 | 419,38 | 384,69 | 2180,14 | 436,03 | 52,32 | 1691,79 | 481,14 | 441,34 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое        перевооружение

Оценка стоимости нового строительства источников, реконструкция источников, техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей Кызыл-Озекского сельского поселения выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2018 г. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей по этапам приведены в таблице 6.

Необходимый объём финансирования в ценах 2018 г. на весь период 2018-2028 гг. составляет 9,37 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- инвестиционная надбавка к тарифу;

- региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства.

Таблица 6 – Оценка инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение по этапам

| Объекты |  | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  | Итого, тыс.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектно-изыскательские работы, тыс.р. | Технические условия и согласования, тыс.р. | Закупка оборудования, тыс.р. |  | Строительно-монтажные работы, тыс.р. |  | Пуско-наладочные работы, тыс.р. |  |  |  |
| Этап 2018-2028 гг.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация |  |  |  | 2200,0 |  | 800,0 |  |  |  | 3000,0 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 5000 |
| Инженерные коммуникации: Капитальный ремонт теплосети по ул. Советская, 69-75 (замена участка теплотрассы протяженностью 418 м.) |  |  |  |  | 700,0 |  | 670,0 |  |  |  | 1370,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6370,0 |
| * http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Решение по определению единой теплоснабжающей организации

На начало отопительного периода 2018-2019 гг. теплоснабжающей компанией, отвечающей всем требованиям статуса единой теплоснабжающей   организацией в Кызыл-Озекском сельском поселении Майминском районе Республики Алтай является ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго».

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на начало отопительного периода 2018-2019 гг. в Кызыл-Озекском сельском поселении бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

- Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций,осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

- Постановление Правительства Российской Федерации"Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход сетевой воды» (СО 153-34.20.523-2003, Часть 1 и Часть 2). Утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 278 от 30.06.2003.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99

- СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.