ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА  ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»

2022 год

Оглавление

1.	Общее положение	3

2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	3

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	11

4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	12

# Общее положение

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей.

Схема теплоснабжения МО Майминского СП содержала ряд мероприятий, выполненных в 2016 год в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Даб-ю Кэй Восток Энерго», в том числе по переводу угольных котельных на газовое топливо.  При актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год от теплоснабжающих организаций представлены мероприятия, рассматриваемые в настоящей главе.

# Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Перспективный план развития МО Майминское сельское поселение содержит предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников.

При разработке предложений по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определяющим критерием принято надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Котельная № 1

В зоне действия котельной №1 имеется возможность нового строительства.

Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

– заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 2

В зоне действия котельной №2 не планируется новое строительство. Однако на котельной №2 имеется большой (0,42 Гкал/ч) дефицит тепловой мощности. Котельная работает с недогревом потребителей. Поэтому для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 3

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Котлы работают с низким КПД – 69,6%. Котлы типа Братск-1, установленные в 1985 г. выработали свой ресурс, физически устарели.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 10

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 55,4%. Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 11

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону действия котельной №11.

Котельная №11 имеет дефицит тепловой мощности, работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котел ДКВР-2,5-13 (1 шт), установленный в 2000 г. выработал свой ресурс, физически устарел.

Поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 12

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 48,9%. Котел НР-16 (1 шт), установленный в 1999 г. выработал свой ресурс, физически устарел.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 13

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону действия котельной №13.

Котельная №13 имеет дефицит тепловой мощности, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

– установит дополнительный котёл для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 16

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 48,9%. Котлы НР-20 (4 шт.), установленные в 1978-1985 гг. выработали свой ресурс, физически устарели.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 19

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 55,4%.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 23

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 55,4%.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная МУП «Майма»

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 48,9%. Котел НР-16 (2 шт.), установленные в 1985 г. выработали свой ресурс, физически устарели.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Предложения по строительству источников тепловой энергии

Новая блочно-модульная котельная №3.

Строительство новой газовой БМК-3 (ул. Гидростроителей, 46 Б) мощностью 6 МВт взамен старой угольной и ее демонтаж.

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. Отпуск тепловой энергии с котельной производится по температурному графику 95/70С для системы отопления, и 56/50С для горячего водоснабжения.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, четырехтрубная.

Распределение нагрузок: отопление 4,0 МВт; ГВС – 2,0 МВт.

Новая блочно-модульная котельная №10

Строительство новой газовой БМК-10 (Березовая, 17В) мощностью 0,8 МВт взамен старой угольной и ее демонтаж.

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/70С.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная.

Новая блочно-модульная котельная №11

Строительство новой БМК-11 (Ленина, 62) мощностью 6 МВт взамен старой угольной и ее демонтаж.

БМК-11 имеет резерв мощности, поэтому возможно присоединение новых потребителей. Необходимо проложить участок тепловой сети для подключения новых потребителей.

Отпуск тепловой энергии с котельной производится по температурному графику 95/70С для системы отопления, и 5/650С для горячего водоснабжения.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, четырехтрубная.

Распределение нагрузок: отопление 4,0 МВт; ГВС – 2,0 МВт.

Новая блочно-модульная котельная №12

Строительство новой БМК-12 (Ленина, 7) мощностью 0,8 МВт взамен старой угольной и ее демонтаж.

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/70С.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная.

Новая блочно-модульная котельная №16

Строительство новой БМК-16 (Заводская, 52) мощностью 2,5 МВт взамен старой угольной и ее демонтаж.

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/70С.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная.

Новая блочно-модульная котельная №23

Строительство новой БМК-23 (Заводская, 19А) мощностью 2,5 МВт взамен старой угольной и ее демонтаж.

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/70С.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная.

Перечень вышеприведенных мероприятий по котельным обслуживаемым ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» не является актуальным, так как в 2016 году большинство мероприятий выполнено, следовательно, вариант перспективного развития системы теплоснабжения, отраженный в генеральном плане МО Майминское СП не может быть основным.

Письмами исх. от 28.02.2022 № 207, от 21.03.2022 №284, от 25.04.2022 №424, от 29.04.2022 №448, от 31.05.2022 №543 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» представлены следующие мероприятия:

- Пункт 5.2 Раздела 4. «Основные положения мастер –плана развития систем теплоснабжения МО Майминское Сельское Поселение» схемы теплоснабжения добавить следующими мероприятиями:

Таблица 5.1 – Мероприятия на котельных МО Майминское сельское поселение

| Наименование мероприятий | Финансовая потребность (прогноз) | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котельной №5, строительство тепловой сети (ул. Энергетиков д.13А) с увеличением мощности с 1 Мвт до 1,9 Мвт | 11 000,00 | 2023 |
| Модернизация котельной №2 (ул. Механизаторов, д.11) с увеличением мощности с 3 Мвт до 4 Мвт | 15 000,00 | 2023 |
| Присоединение (строительство тепловой сети, устройство ЦТП) МКД ул. Карьерная д.10, д.2 корп.1, д.2 корп.2, д.2 корп.3, д.2 корп.4 в зоне деятельности кот. №28 (ул. Шукшина, 2) | 24 000,00 | 2023 |

# Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В целях сравнения технико – экономических вариантов развития систем теплоснабжения МО Майминское СП, варианты перспективного развития систем теплоснабжения должны быть сопоставлены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»,  а именно:

- источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют;

-  строительств генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций не отражает газификацию Третьяковского района;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки не планируется.

Таким образом, выбранные мероприятия, оценены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Пунктом 100 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» определено, что технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения определяется в соответствии с приложениями № 37-39 указанных Методических указаний.

Пунктом 39.4 Методических указаний  утверждено, что в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной.

Вариант №1. Модернизация котельной №5, строительство тепловой сети (ул. Энергетиков д.13А) с увеличением мощности с 1 Мвт до 1,9 Мвт

Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 11 млн. руб. , в том числе:

-  модернизация котельной выраженная в замене котла КВСА-04 на более мощный котел мощностью 1,3 МВт.

- строительство участка тепловых сетей протяженностью 200 м от существующего теплового колодца до потребителей;

Информация о протяженности тепловой сети, диаметре и способе прокладки, необходимая для определения нормативных потерь в целях подключения потребителей не представлена. При расчете протяженность принята условно 400 м ( в однотрубном исчислении) с потерями 473 Гкал/год. Удельный расход условного топлива принимаемы при взаиморасчетах с потребителями составляет 157,3 кг/Гкал. После модернизации котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 151,5 кг/Гкал.

Как отражено в разделе 15 актуализированной схемы теплоснабжения на 2023 год «Ценовые (тарифные) последствия» снижение тарифа по предлагаемым мероприятиям возможно в случае продления концессионного соглашения на 5 лет, то есть до 2031 года.

| Наименование | 2022 год тариф (утвержденный) | С учетом доп. Объемов котельной №5 + вложения + % по кредиту (Аникс+офис) |
| --- | --- | --- |
| Операционные | 28 221,98 | 28 221,98 |
| Неподконтрольные | 7 098,26 | 7 098,26 |
| Энергетические | 33 252,92 | 34 984,20 |
| - топливо | 27 208,44 | 28 939,72 |
| Удельный расход | 157,30 | 157,30 |
| Каллорийный эквивалент (7900/7000) | 1,13 | 1,13 |
| Натуральный объем топлива | 4 321,14 | 4 596,09 |
| Цена, без НДС | 6 296,59 | 6 296,59 |
| - эл.энергия | 5 884,71 | 5 884,71 |
| объем | 1 150,12 | 1 150,12 |
| Цена, без НДС | 5,12 | 5,12 |
| - вода | 159,77 | 159,77 |
| объем | 3,73 | 3,73 |
| Цена, без НДС | 42,83 | 42,83 |
| Амортизаци (возврат кап.вложений) | 12 207,22 | 13 307,22 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | 7 694,88 | 8 412,32 |
| Прибыль предпринимательская | 2 690,38 | 2 733,60 |
| Выпадающие доходы | 19 963,85 | 19 963,85 |
| НВВ | 111 129,48 | 114 485,82 |
| Полезный отпуск | 23 201,850 | 24 701,850 |
| потери % | 24,00 | 24,00 |
| потери, гкал | 7 441,34 | 7 914,05 |
| собственные нужды | 359,44 | 359,44 |
| Выработка | 31 002,63 | 32 975,34 |
| ЭОТ, руб./Гкал (без учетаНДС) | 4 789,68 | 4 634,71 |
| Процент снижения, по отношению к действующему тарифу |  | 3,24 |

Снижение затрат после реконструкции составит 3,8 млн. руб.  без НДС (4789,68 руб./Гкал – 4634,71 руб./Гкал.) *24701,85 ГКал , следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 11,0 млн. руб. составит 3 года.

Вариант №2. Модернизация котельной №2 (ул. Механизаторов, д.11) с увеличением мощности с 3 Мвт до 4 Мвт

Модернизация котельной №2 направлена на надежное функционирование источника в отопительный период. При подключении новых потребителей к котельной №2 возможна окупаемость.

Вариант №3. Присоединение (строительство тепловой сети, устройство ЦТП) МКД ул. Карьерная д.10, д.2 корп.1, д.2 корп.2, д.2 корп.3,  д.2 корп.4 в зоне деятельности кот. №28 (ул. Шукшина, 2)

Для подключения пяти многоквартирных домов по адресу: ул. Карьерная д.10, д.2 корп.1, д.2 корп.2, д.2 корп.3,  д.2 корп.4, что в общей численности составляет 302 (триста два потребителя) ориентировочно необходимо  24 000 тыс. руб., в том числе:

- строительство участка сети протяженностью 1200  от котельной № 28 до 5-ти МКД стоимостью 16 000 тыс. руб.;

- строительство ЦТП стоимостью 8000 тыс. руб..

Окупаемость проекта при капитальных вложениях 24,0 млн. руб. составит порядка 2 лет, так как ожидаемая экономия в год составляет порядка 16,0 млн. руб. (без НДС (4789,68 руб./Гкал – 4 143,02 руб./Гкал.) * 25 833,640 Гкал

| Наименование | 2022 год тариф (утвержденный) | С учетом котельной Алгаир (24 млн) до 31 года |
| --- | --- | --- |
| Операционные | 28 221,98 | 28 221,98 |
| Неподконтрольные | 7 098,26 | 7 098,26 |
| Энергетические | 33 252,92 | 36 191,57 |
| - топливо | 27 208,44 | 30 147,09 |
| Удельный расход | 157,30 | 157,30 |
| Каллорийный эквивалент (7900/7000) | 1,13 | 1,13 |
| Натуральный объем топлива | 4 321,14 | 4 787,84 |
| Цена, без НДС | 6 296,59 | 6 296,59 |
| - эл.энергия | 5 884,71 | 5 884,71 |
| объем | 1 150,12 | 1 150,12 |
| Цена, без НДС | 5,12 | 5,12 |
| - вода | 159,77 | 159,77 |
| объем | 3,73 | 3,73 |
| Цена, без НДС | 42,83 | 42,83 |
| Возврат кап.вложений | 12 207,22 |  |
|  | 7 694,88 | 13 721,10 |
| Прибыль предпринимательская | 2 690,38 | 2 068,24 |
| Выпадающие доходы | 19 963,85 | 19 963,85 |
| НВВ | 111 129,48 | 107 029,38 |
| Полезный отпуск | 23 201,850 | 25 833,640 |
| потери % | 24,00 | 24,00 |
| потери, гкал | 7 441,34 | 8 157,99 |
| собственные нужды | 359,44 | 359,44 |
| Выработка | 31 002,63 | 34 351,07 |
| ЭОТ, руб./Гкал (без учетаНДС) | 4 789,68 | 4 143,02 |
| Процент снижения, по отношению к действующему тарифу |  | 13,50 |

# Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Экономическая эффективность, обосновывающая выбор представленных вариантов увеличения мощности котельных № и № 13, заключается в том, что за счёт тарифов на тепловую энергии будут покрываться только расходы в доле имеющегося дефицита мощности, а основная часть расходов по модернизации котельных № 1 и № 13 в доле резерва мощности будет покрываться за счёт платы за технологическое присоединение новых потребителей.

Раздел 3 настоящей Главы определят срок окупаемости по мероприятиям №1 и № 3 сроком не более 3 лет. Следовательно, указанные мероприятия являются приоритетными вариантами перспективного развития систем теплоснабжения.

Данный раздел требует доработки после внесения изменений в генеральный план.