ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

2023 год

Оглавление

1 Общие положения	3

1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	3

2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	13

3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	14

4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	14

5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	14

6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	15

# 1 Общие положения

Перспективное топливопотребление рассчитано для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2032 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2032 года. Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- перспективные значения потерь тепловой энергии тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов;

- перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту – УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

# 2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 1.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Сибирь - тепловая компания», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 4885,164 | 4885,164 | 4885,164 | 4885,164 | 4885,164 | 4885,164 | 4885,164 | 4885,164 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 4929,277 | 4929,277 | 4929,277 | 4929,277 | 4929,277 | 4929,277 | 4929,277 | 4929,277 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 803,6 | 803,6 | 803,6 | 803,6 | 803,6 | 803,6 | 803,6 | 803,6 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 2122,387 | 2122,387 | 2122,387 | 2122,387 | 2122,387 | 2122,387 | 2122,387 | 2122,387 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 2113,319 | 2113,319 | 2113,319 | 2113,319 | 2113,319 | 2113,319 | 2113,319 | 2113,319 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 686,669 | 686,669 | 686,669 | 686,669 | 686,669 | 686,669 | 686,669 | 686,669 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 5855,351 | 6343,231 | 6343,231 | 6343,231 | 6343,231 | 6343,231 | 6343,231 | 6343,231 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 640,066 | 640,066 | 640,066 | 640,066 | 640,066 | 640,066 | 640,066 | 640,066 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 3028,266 | 3028,266 | 3028,266 | 3028,266 | 3028,266 | 3028,266 | 3028,266 | 3028,266 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 2577,936 | 2577,936 | 2577,936 | 2577,936 | 2577,936 | 2577,936 | 2577,936 | 2577,936 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 963,375 | 963,375 | 963,375 | 963,375 | 963,375 | 963,375 | 963,375 | 963,375 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 970,176 | 970,176 | 970,176 | 970,176 | 970,176 | 970,176 | 970,176 | 970,176 |
| ИТОГО ООО «Сибирь - тепловая компания» | 29575,586 | 30063,466 | 30063,466 | 30063,466 | 30063,466 | 30063,466 | 30063,466 | 30063,466 |

Таблица 1.2 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 - ООО «Энерго Алтай», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 7976,814 | 7976,814 | 8335,264 | 8335,264 | 8335,264 | 8335,264 | 8335,264 | 8335,264 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 10238,904 | 10238,904 | 10238,904 | 11516,179 | 11516,179 | 11516,179 | 11516,179 | 11516,179 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 18215,718 | 18215,72 | 18574,17 | 19851,44 | 19851,44 | 19851,44 | 19851,44 | 19851,44 |

Таблица 1.3 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 - ООО «Газмаркет», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 | 184,119 |

Таблица 1.4 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №3,4 - МУП «Кристалл», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 629,04 | 629,04 | 629,04 | 629,04 | 629,04 | 629,04 | 629,04 | 629,04 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 1146,92 | 1146,92 | 1146,92 | 1146,92 | 1146,92 | 1146,92 | 1146,92 | 1146,92 |

Таблица 1.5 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «Сибирь - тепловая компания», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 166,77 | 166,77 | 166,77 | 166,77 | 166,77 | 166,77 | 166,77 | 166,77 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 201,92 | 201,92 | 201,92 | 201,92 | 201,92 | 201,92 | 201,92 | 201,92 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 229,36 | 229,36 | 229,36 | 229,36 | 229,36 | 229,36 | 229,36 | 229,36 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 140,52 | 140,52 | 140,52 | 140,52 | 140,52 | 140,52 | 140,52 | 140,52 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 150,05 | 150,05 | 150,05 | 150,05 | 150,05 | 150,05 | 150,05 | 150,05 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 177,33 | 177,33 | 177,33 | 177,33 | 177,33 | 177,33 | 177,33 | 177,33 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 147,94 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 174,27 | 174,27 | 174,27 | 174,27 | 174,27 | 174,27 | 174,27 | 174,27 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 163,28 | 163,28 | 163,28 | 163,28 | 163,28 | 163,28 | 163,28 | 163,28 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 184,69 | 184,69 | 184,69 | 184,69 | 184,69 | 184,69 | 184,69 | 184,69 |
| ИТОГО ООО «Сибирь - тепловая компания» | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 |

Таблица 1.6– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 - ООО «Энерго Алтай», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |

Таблица 1.7– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «Газмаркет», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Таблица 1.8– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №3,4 - МУП «Кристалл», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 243,95 | 243,95 | 243,95 | 243,95 | 243,95 | 243,95 | 243,95 | 243,95 |

Таблица 1.9 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Сибирь - тепловая компания», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 815,19 | 815,19 | 815,19 | 815,19 | 815,19 | 815,19 | 815,19 | 815,19 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 993,21 | 993,21 | 993,21 | 993,21 | 993,21 | 993,21 | 993,21 | 993,21 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 184,11 | 184,11 | 184,11 | 184,11 | 184,11 | 184,11 | 184,11 | 184,11 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 | 298,59 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 103,11 | 103,11 | 103,11 | 103,11 | 103,11 | 103,11 | 103,11 | 103,11 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 1105,96 | 1191,02 | 1191,02 | 1191,02 | 1191,02 | 1191,02 | 1191,02 | 1191,02 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 448,53 | 448,53 | 448,53 | 448,53 | 448,53 | 448,53 | 448,53 | 448,53 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 449,48 | 449,48 | 449,48 | 449,48 | 449,48 | 449,48 | 449,48 | 449,48 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 157,46 | 157,46 | 157,46 | 157,46 | 157,46 | 157,46 | 157,46 | 157,46 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 179,28 | 179,28 | 179,28 | 179,28 | 179,28 | 179,28 | 179,28 | 179,28 |
| ИТОГО ООО «Сибирь - тепловая компания» | 5 192,49 | 5 277,55 | 5 277,55 | 5 277,55 | 5 277,55 | 5 277,55 | 5 277,55 | 5 277,55 |

Таблица 1. 10 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 1087,07 | 1087,07 | 1133,82 | 1133,82 | 1133,82 | 1133,82 | 1133,82 | 1133,82 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 1620,07 | 1620,07 | 1620,07 | 1799,75 | 1799,75 | 1799,75 | 1799,75 | 1799,75 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 2707,14 | 2707,14 | 2753,89 | 2933,57 | 2933,57 | 2933,57 | 2933,57 | 2933,57 |

Таблица 1.11 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 2 ООО «Газмаркет», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 | 34,135 |

Таблица 1.12 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 3,4 МУП «Кристалл», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 212,09 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 125,89 | 125,89 | 125,89 | 125,89 | 125,89 | 125,89 | 125,89 | 125,89 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 337,98 | 337,98 | 337,98 | 337,98 | 337,98 | 337,98 | 337,98 | 337,98 |

Таблица 1.13 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «Сибирь - тепловая компания», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 698,27 | 698,27 | 698,27 | 698,27 | 698,27 | 698,27 | 698,27 | 698,27 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 850,77 | 850,77 | 850,77 | 850,77 | 850,77 | 850,77 | 850,77 | 850,77 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 157,71 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 255,76 | 255,76 | 255,76 | 255,76 | 255,76 | 255,76 | 255,76 | 255,76 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 294,64 | 294,64 | 294,64 | 294,64 | 294,64 | 294,64 | 294,64 | 294,64 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 88,33 | 88,33 | 88,33 | 88,33 | 88,33 | 88,33 | 88,33 | 88,33 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 947,35 | 1020,21 | 1020,21 | 1020,21 | 1020,21 | 1020,21 | 1020,21 | 947,35 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 384,20 | 384,20 | 384,20 | 384,20 | 384,20 | 384,20 | 384,20 | 384,20 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 385,01 | 385,01 | 385,01 | 385,01 | 385,01 | 385,01 | 385,01 | 385,01 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 | 134,88 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 153,57 |
| ИТОГО ООО «Сибирь - тепловая компания» | 4447,80 | 4520,66 | 4520,66 | 4520,66 | 4520,66 | 4520,66 | 4520,66 | 4447,80 |

Таблица 1.14 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 -ООО «Энерго Алтай», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 942 | 942 | 982,5 | 982,5 | 982,5 | 982,5 | 982,5 | 942 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 1403,87 | 1403,87 | 1403,87 | 1559,5761 | 1559,5761 | 1559,5761 | 1559,5761 | 1403,87 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 2345,87 | 2345,87 | 2386,37 | 2542,0761 | 2542,0761 | 2542,0761 | 2542,0761 | 2345,87 |

Таблица 1.15 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «Газмаркет», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 | 0,02958 |

Таблица 1.16 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №3,4 - МУП «Кристалл», т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 244,63 | 244,63 | 244,63 | 244,63 | 244,63 | 244,63 | 244,63 | 244,63 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 389,83 | 389,83 | 389,83 | 389,83 | 389,83 | 389,83 | 389,83 | 389,83 |

Таблица 1. 17 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ООО «Сибирь - тепловая компания» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ООО «Сибирь - тепловая компания» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| ИТОГО ООО «Сибирь - тепловая компания» | 4,16 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| Всего природный газ | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |

Таблица 1.18 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 5 ООО «Энерго Алтай» (зимний период), тыс. м3/час.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Всего природный газ | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 1.19 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 ООО «Газмаркет» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего природный газ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Таблица 1.20 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 3,4 МУП «Кристалл» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Всего уголь | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |

Резервное топливо для котельных ООО «Сибирь - тепловая компания» и  ООО «Энерго Алтай» – дизельное топливо.

Дизельное топливо на котельных ООО «Сибирь - тепловая компания» и ООО «Энерго Алтай» использовалось в 2022 году.

# 3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 2.1. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ООО «Сибирь - тепловая компания»

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 |

Таблица 2.2. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 5 ООО «Энерго Алтай» тыс.т.

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 |

Таблица 2.3. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива Дизельное топливо | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| - котельная № 2 |  | 0,0754 | 0,0674 | 0,0080 |
| - котельная № 3 |  | 0,1075 | 0,0962 | 0,0113 |
| - котельная № 5 |  | 0,0240 | 0,0215 | 0,0025 |
| - котельная № 7 |  | 0,0291 | 0,0261 | 0,0030 |
| - котельная № 8 |  | 0,0325 | 0,0291 | 0,0034 |
| - котельная № 10 |  | 0,0154 | 0,0138 | 0,0016 |
| - котельная № 11 |  | 0,1502 | 0,1345 | 0,0157 |
| - котельная № 12 |  | 0,0123 | 0,0110 | 0,0013 |
| - котельная № 16 |  | 0,0507 | 0,0454 | 0,0053 |
| - котельная № 20 |  | 0,0618 | 0,0552 | 0,0066 |
| - котельная № 22 |  | 0,0051 | 0,0044 | 0,0007 |
| - котельная № 23 |  | 0,0042 | 0,0037 | 0,0005 |
| - котельная № 28 |  | 0,0304 | 0,0263 | 0,0041 |

Таблица 2.4. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 5

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| котельная № 1 | Дизельное топливо | 0,2316 | 0,2036 | 0,0280 |
| котельная № 13 |  | 0,1205 | 0,0972 | 0,0233 |

# 4. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Проектным и фактическим топливом для котельных ООО «Сибирь - тепловая компания», ООО «Энерго Алтай» и ООО «Газмеркет» является природный газ. Для МУП «Кристалл» топливом проектным и фактическим каменный уголь.

# 5. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В части твердого топлива на котельных МУП «Кристалл» возможно используется в основном каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

В качестве газообразного топлива используется природный газ, подаваемый в общем потоке по газопроводам: Барнаул-Бийск, Новосибирск-Барнаул, Бийск-Горно-Алтайск с низшей рабочей теплотой сгорания 8172 ккал/м3.

# 6. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Таблица 5.1 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Сибирь - тепловая компания»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Энерго Алтай»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Газмаркет»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных МУП «Кристалл»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2022 году в МО Майминского СП Майминского района Республики Алтай преобладающим видом топлива является газ.

# 7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса в МО Майминского СП Майминского района Республики Алтай останется неизменной, в таблицах 5.1-5.4 показаны доли каждого вида топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии.